DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL DDR

Durée : 2h 00

# Présentation.

## Eléments de cours.

# Les dispositifs différentiels résiduels sont caractérisés par leur courant différentiel assigné (In)

# Pour information, un dispositif différentiel :

# fonctionne de façon certaine pour tout courant de défaut d’intensité supérieure à In,

# ne fonctionne pas pour tout courant de défaut d'intensité inférieur à Idn/2.

# Son fonctionnement entre In / 2 et In est possible.

# Vous avez à votre disposition

- la maquette d'étude des régimes de neutre

- le dossier de la maquette régime de neutre

- le dossier sur les dispositifs différentiels

- les EPI

# Travail demandé :

## Travail préliminaire.

### Quels sont les paramètres à prendre en compte pour choisir la protection différentielle ? (voir mémotech page 480).

### Dans le laboratoire d’électrotechnique, on adopte par mesure de sécurité la tension          UL = 25V. On a établi, d’autre part, une prise de terre dont la valeur mesurée est de 80. Quelle sensibilité doit-on avoir pour la protection des personnes ?

# L’installation électrique est représentée de façon simplifiée par le schéma ci-dessous.

# Caractéristiques techniques :

# Réseau de distribution 230/400V.

# Le local est considéré comme mouillé.

# Le dispositif différentiel a un courant différentiel résiduel assigné de 300mA.

# Le récepteur défectueux possède une résistance de fuite de 10 

# L’appareil est relié à une prise de terre Ru = 80 

# La résistance de la prise de terre du transformateur est Rn =10.

# Fig N° 1

### Tracer le circuit que le courant de défaut Id emprunte.

### Compléter le schéma développés ci-dessous.

### Quel est le courant de défaut ?

### A quelle tension est soumise la personne qui touche cette machine ?

### Quelle sont les risques physiologiques encourus par la personne ? Le DDR se déclenche-t-il ? Pourquoi ?

## Expérimentation

Toutes les manipulations se feront, équipé des EPI et en présence du professeur.

### A l'aide du matériel mis à votre disposition, réaliser le câblage relatif au schéma proposé ci-dessous.

### Réaliser maintenant successivement les points ci-dessous :

# ajuster le rhéostat RA à sa valeur maximale,

# fermer le disjoncteur,

# diminuer de façon progressive RA, jusqu'au déclenchement du disjoncteur,

# noter la valeur du courant de déclenchement,

# Conclusion (le déclenchement à In / 2 est-il vrai ?)

# Remarque :

# On peut  relever le temps de déclenchement du DDR en utilisant un oscilloscope à mémoire.

## Synthèse

### Donner la zone de déclenchement possible d'un DDR.

……………………………………………………………………………………………….

### Ecrire la relation liant la résistance de prise de terre Ru, le seuil de sensibilité I(n du DDR et la tension limite UL.

……………………………………………………………………………………………….

### En vous aidant de la Fig. N°1 et pour une résistance de fuite de 1445  calculez :

# Le courant de défaut,

# la tension Uc,

# le courant corporel Ic.

# Quelle sont les risques physiologiques encourus par la personne ? Le DDR se déclenche-t-il ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

### Dans le cas ou la machine n’est pas reliée à la terre, et que le fil de phase entre en contact avec la carcasse (Rf = 10), Calculez :

# Le courant de défaut.

# La tension Uc.

# Quelle sont les risques physiologiques encourus par la personne ? Le DDR se déclenche-t-il ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

# Text boxes

Zone de non

fonctionnement

Zone de

Fonctionnement

possible

Zone de

Fonctionnement

certain

In / 2

In

Rc = 2000

Ph

N

In = 300mA

Ph

Ph

N

T 230/24V

DDR à essayer

sensibilité = 300mA

mA

Rhéostat

330



- 1A

N

T 230/24V

DDR à essayer

sensibilité = 300mA

mA

Rhéostat

330



- 1A

YA

Masse