Devoir n°1

Nom : Correction

Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Protection des personnes			Durée 4 h.

Des techniciens installent des machines dans un atelier alimenté en 230/400 V. La protection de ces machines est faite par des disjoncteurs différentiels F1 et F2 de pouvoir de coupure 30 A et de sensibilité 500 mA. Les résistances du corps humain seront Rc = 1000 Ohms.

- A partir de quelle valeur le courant qui traverse le corps humain provoque-t-il une tétanisation des muscles (seuil de non-lâcher) ?

Un courant alternatif qui traverse le corps humain provoque une tétanisation des muscles (seuil de non-lâcher) à partir de 10 mA (10 à 20 mA),

- La phase 1 de la machine M1 touche la masse avec une résistance de défaut Rd = 50 ohms. La personne touche la carcasse métallique, et on considère comme nulle la résistance de contact main-carcasse.

  - Dessiner en bleu le parcours du courant de défaut (boucle).

A

Id1

Rd = 50 Ω

Dessiner le schéma équivalent au système, en faisant apparaître Rn, Ru, Rc, Rd, le point A, Id1, Ic1, IRu, UL1, Uc1, URn.

Rn

Ru

Rd

Rc

50 Ω

30 Ω

1000 Ω

10 Ω

UL1

230 V

Ic1

IRu

URn

Uc1

A

Id1

  - Calculer le courant de défaut Id1.

Req=Ru⋅RcRu+Rc+Rn+Rd=300001030+10+50≈89,1Ω ; Id1=UL2Req=23089,1≈2,58A

  - Calculer les courant Ic1 et IRu .

Ic1=RuRu+Rc⋅Id1=301030×2,58≈75,2mA ; IRu=RcRu+Rc⋅Id1=10001030×2,58≈2,51A

  - A quelle tension Uc1 est soumise la personne qui touche cette machine (point A) ? Que risque-t-elle ?

Uc1 = Rc x Ic1 = 1000 x 0,075 ≈ 75 V. Cette personne risque la mort : courant corporel de 75 mA, et tension de contact de 75 V.

  - Le disjoncteur différentiel F1 déclenche-t-il ? Pourquoi ?

Le disjoncteur différentiel déclenche car le courant de défaut est supérieur à la sensibilité du différentiel. (2,58A > 500 mA).

  - Conclure sur l’efficacité de l’appareillage de protection.

Dans ce cas, l’appareillage de protection est efficace, et assure la protection des personnes. (car la carcasse de la machine est reliée à la terre).

# Montages lumière

A

B

UL

UBob

1. Minuterie : nous allons étudier le montage suivant :

La lampe et la bobine se comportent comme des résistances, c’est-à-dire que lorsqu’il n’y a pas de courant qui les traverse, il n’y a pas de différence de potentiel à leurs bornes, et vice-versa.

  - La minuterie est au repos (BP et contact ouverts). Que vaut la tension UL ? En déduire le potentiel au point B.

Le contact et les boutons poussoirs sont ouverts, il n’y a donc pas de courant qui circule dans la lampe. La lampe se comportant comme une résistance, la tension UL est nulle : UL = 0V. Le potentiel au point B est donc le potentiel du neutre.

  - En déduire la tension UBob. Que se passe-t-il ?

La bobine se comporte comme une résistance, et il n’y a pas de courant qui la traverse, la tension à ses bornes est donc nulle. UBob = 0 V.

Il ne se passe rien : lampe éteinte et minuterie non enclenchée.

  - On appuie maintenant sur un bouton poussoir. Que vaut UBob ? Que se passe-t-il ?

Si on appuie sur un bouton poussoir, le potentiel au point A devient le potentiel de phase. La différence de potentiel (la tension) aux bornes de la bobine vaut donc momentanément : UBob = 230 V. La bobine est donc alimentée. Le contact de la minuterie se ferme, la lampe s’allume mais la minuterie ne décompte pas encore (le décompte commence lorsque la bobine n’est plus alimentée).

  - On maintient le BP appuyé, la minuterie est enclenchée. Son contact est fermé. Quel est le potentiel au point A ? Quel est celui du point B ? Que vaut la tension UBob ? Que vaut la tension UL ?

Si on maintient le bouton poussoir appuyé, le potentiel au point A est le potentiel de phase. Le contact de la minuterie est fermé, le potentiel au point B est donc le potentiel de phase. La tension aux bornes de la bobine vaut donc : UBob = VA – VB  = 0 V. La bobine n’est donc plus alimentée, et le décompte commence.

Tant que la minuterie décompte, son contact reste fermé, la tension aux bornes de la lampe vaut : UL = 230 V et la lampe est allumée.

  - Le bouton poussoir est relâché, la minuterie est enclenchée. Son contact est donc fermé. A quel potentiel est soumis le point B ? Quelle est la tension UBob ? Quelle est la tension UL ?

Le contact de la minuterie est fermé, le potentiel au point B est donc le potentiel de phase. Le bouton poussoir est relâché, il n’y a donc pas de courant qui circule dans la bobine : UBob = 0 V. La tension UL vaut : UL = 230 V.

  - Alors que la minuterie est enclenchée (contact fermé), on appuie sur un bouton poussoir. A quels potentiels sont soumis les points A et B ? Quelle est la tension UBob ? Que se passe-t-il ?

L’appui sur un bouton poussoir soumet le point A au potentiel de phase. Le contact fermé de la minuterie soumet le point B au potentiel de phase. La tension UBob vaut donc : UBob = VA – VB  = 230 – 230 = 0 V.

Il ne se passe rien de plus : la minuterie continue son décompte comme si de rien n’était, et la lampe reste allumée tant que le décompte n’est pas fini.

  - En déduire le nom de ce montage : minuterie avec effet, ou sans effet.

Ce montage est donc un montage minuterie sans effet.

  - Dessiner l’autre montage possible de minuterie.

Eteinte

Etat du bouton poussoir 1

Temps

Télérupteur

Temps

Relâché

Appuyé

Etat de la lampe

Allumée

Etat du bouton poussoir  2

Temps

Relâché

Appuyé

Compléter les chronogrammes :

Nom :

Temps

Temps

Temps

Etat 1

Etat 2

Etat 2

Etat 1

Allumée

Eteinte

Etat du commutateur 1

Etat du commutateur 2

Etat de la lampe

Va-et-vient

Temps

Temps

Fermé

Ouvert

Allumée

Eteinte

Etat de l’interrupteur

Etat de la lampe

Simple allumage

Temps

Temps

Appuyé

Relâché

Allumée

Eteinte

Etat du bouton poussoir

Etat de la lampe

Télévariateur

Nom :

Etat du bouton poussoir

Temps

Ouvert

Appuyé

Etat de la lampe montage avec effet

Eteinte

Allumée

Durée de la temporisation

Temps

Etat de la lampe montage sans effet

Eteinte

Allumée

Temps

Minuterie

## Sur le montage sans effet, dessiner l’action d’un préavis d’extinction dont la durée est égale à la moitié de celle de la temporisation.

- Simple allumage :

Dessiner un montage simple allumage : un interrupteur commandant deux lampes.

- Va-et-vient : Dessiner un montage va-et-vient.

Combien de points de commande peut-on avoir au maximum dans un tel montage ? 2 au maximum.

- Télérupteur :

Expliquer le fonctionnement d’un télérupteur.

Lorsque la bobine est alimentée (par l’appui sur un bouton-poussoir), elle crée une force électromagnétique qui actionne le mécanisme chargé :

- de fermer les contacts s’ils étaient auparavant ouverts ;

- d’ouvrir les contacts s’ils étaient auparavant fermés.

Dessiner un montage télérupteur avec trois points de commande pour allumer deux lampes.

- Minuterie :

Expliquer ce qu’est un préavis d’extinction, et donner son principe de fonctionnement.

Le préavis d’extinction est un module que l’on connecte en parallèle à la minuterie. Il permet d’améliorer la sécurité des usagers. En fin de temporisation, les lampes ne s’éteignent pas brutalement : le préavis effectue une baisse progressive de l’intensité lumineuse durant un temps donné, ce qui donne le temps d’appuyer sur un bouton poussoir pour relancer la temporisation.

- Télévariateur :

Donner le rôle du télévariateur, et expliquer son fonctionnement.

### Le variateur est un appareil qui permet de faire varier la valeur efficace de la tension aux bornes de l’appareil auquel il est connecté. S’il s’agit d’un appareil d’éclairage, cette variation de tension se traduira par une variation de la luminosité.

### Le télévariateur n’est autre qu’un variateur, commandé à distance depuis un ou plusieurs endroits.

Fonctionnement :

Tension du réseau

Tension aux bornes de la lampe

Ces 2 appareils ont un fonctionnement basé sur le principe  du gradateur : il s’agit, à partir d’une tension d’alimentation fixe, de faire varier la tension de sortie dans une large plage. Cette variation doit être aussi régulière que possible, suivant la rotation du bouton (variateur) ou l’appui sur le bouton-poussoir (télévariateur). En outre, la consommation propre de l’appareil doit être négligeable.

La tension de départ est la tension du réseau : tension alternative sinusoïdale, de valeur efficace 230 V, de fréquence 50 Hz.

L’énergie calorifique ou lumineuse est directement proportionnelle à la valeur efficace de la tension aux bornes de l’appareil. Cela correspond à la surface délimitée par la courbe et l’axe des temps (surface foncée des courbes ci-dessous).

Pour faire varier cette tension efficace, plusieurs solutions sont possibles : 	- une résistance en série avec la lampe ; problème : la puissance dissipée par cette résistance est considérable,

- un transformateur mais la variation n’est possible que pour une seule valeur de tension,

- un autotransformateur : la variation est bien possible, mais au prix d’un matériel lourd, encombrant et onéreux.

Une autre solution consiste à agir cette fois sur le début des sinusoïdes : lorsqu’on désire un fort éclairement, on laisse la tension réseau aux bornes de la lampe presque tout le temps, lorsqu’on souhaite un faible éclairement, on ne la laisse presque jamais. Ceci est rendu possible grâce  à l’utilisation d’un composant d’électronique de puissance : le triac, dont on contrôle le déclenchement en fonction du temps.