Principales règles de schéma électrique et de câblage

Retour stratégie

Retour stratégie

Au cours de l'étude du thème qui vous est proposé et que vous présenterez au BTS vous allez être amené à produire des schémas électriques répondant aux normes de sécurité. Toutes les mesures de sécurité ont leur importance mais certaines règles de base doivent être connues par cœur.

- Consignation / Déconsignation

Toute armoire électrique doit pouvoir être consignée et déconsignée. En tant que titulaire d'une habilitation BR (qui vous sera délivrée par votre futur employeur) vous êtes habilité à intervenir sur des équipements électriques et procéder entre autres à des opérations de consignation et déconsignation pour vous même. En tête de l'équipement on doit trouver un interrupteur sectionneur cadenassable permettant de consigner ou de déconsigner l'équipement tout entier de l'extérieur de l'armoire électrique.

Interrupteur sectionneur

tripolaire à commande rotative

Bloc de contacts de puissance tripolaire

+ barre de N

(possibilité d'ajouter barre de PE et 2 contacts de commande)

Interrupteur sectionneur

tétrapolaire à fusibles

- Signalisation

Les différents états de l'équipement doivent être signalés par une colonne lumineuse dont les couleurs ont une signification définie:

- verrine incolore: présence tension sur le système

- verrine orange: système consigné

- verrine rouge: système déconsigné

Balise

lumineuse

Verrine

Colonne lumineuse et sonore

- Protection différentielle

Tout équipement ou système électrique doit être doté d'un appareil de protection des personnes à DDR

(disjoncteur ou interrupteur) suivant le schéma de liaison à la terre auquel il est soumis.

Les protections des biens et matériels sont dimensionnés en fonction des récepteurs à alimenter.

Disjoncteur différentiel

bipolaire

Interrupteur différentiel

tripolaire

Relais vigirex

- Schéma électrique

Tout schéma d'équipement électrique doit commencer selon le modèle ci-dessous:

- Alimentation du coffret

Le coffret électrique doit être alimenté par un câble 5 conducteurs (3 phases + neutre + PE) ou 4 conducteurs (3 phases + PE) raccordé directement en amont de l'interrupteur sectionneur général sans passer par le bornier. L'entrée du câble d'alimentation dans le coffret doit être faite par presse-étoupe. Le passage de ce câble dans les goulottes est interdit et son identification doit être claire.

- Couleur des conducteurs

Suivant la fonction et la nature du réseau dans lequel le conducteur est placé, celui-ci a une couleur définie par la norme:

- noir: circuit de puissance (alternatif et continu)

- rouge: circuit de commande(alternatif)

- bleu: circuit de commande (continu)

- bleu clair: neutre des circuits de puissance (quand ils ne sont pas utilisés pour lamise à la terre)

- orange: circuit de commande en permanence sous tension

- vert/jaune: protection électrique

- Repérage des conducteurs

Chaque conducteur doit porter un repère correspondant à celui du schéma électrique.

  - Repérage équipotentiel

C'est le plus simple à mettre en œuvre. Tous les conducteurs toujours soumis au même potentiel portent un même numéro. Le numéro change lorsqu'il y a possibilité d'ouverture du circuit.

Exemples:

H11

  - Repérage dépendant du matériel

La méthode consiste à affecter aux conducteurs les numéros de repères donnés aux matériels par les constructeurs. Un adressage est nécessaire pour ne pas confondre les conducteurs raccordés sur du matériel similaire.

Exemples:

Repérage matériel