# LE DISJONCTEUR.

1. DÉFINITION.

Un disjoncteur est un appareil de connexion électrique capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées telles que celles du court-circuit ou de la surcharge.

- APPROCHE MATERIELLE.

C'est l'association d'un ensemble de contacts avec un grand pouvoir de coupure et d'un système de détection et de protection contre les surcharges et les courts-circuits.

2.1. Symboles.

2.2. Protection contre les courts-circuits : Déclencheur magnétique.

Il intervient au-delà des courants de surcharge et jusqu'à l'intensité maximale du courant de court-circuit.

Principe de fonctionnement : En cas de surintensité brutale, l'armature mobile est attirée et commande l'ouverture des contacts. Le réglage s'effectue en augmentant ou en diminuant l'entrefer.

2.3. Protection contre les surcharges : Déclencheur thermique.

C'est le rôle des déclencheurs thermiques qui peuvent détecter de faibles surcharges.

Le principe de fonctionnement est analogue à celui du relais thermique.

2.4. Association avec d’autres fonctions.

| On peut associer un disjoncteur à : | fonction du sectionneur ( Distribuer fonction du différentiel ( Protéger les personnes déclenchement sur cde ATU ( Sécurité des personnes |
| --- | --- |

3. CaractéristiqueS de déclenchement.

3.1. Courbe de déclenchement.

C'est l'association de la courbe de déclenchement du relais thermique et de la courbe de déclenchement du relais magnétique.

3.2. Courbe B.

Protection des générateurs, des lignes de grande longueur, où il n’y a pas de pointes de courant. (Elle remplace la courbe L)

Réglage de Im : 3 à 5 In.

3.3. Courbe C.

Protection générale des circuits ; (elle remplace la courbe U)

Réglage de Im :

5 à 10 In.

3.4. Courbe D.

Protection des circuits à fort courant d’appel (primaires transformateurs BT/BT, moteurs,... ).

Réglage de Im :

10 à 14 In.

4. COMMANDE DU CIRCUIT.

La coupure du circuit doit être exécutée même en cas de court-circuit. Le pouvoir de coupure du disjoncteur PC (en kA) doit être supérieur au courant de court-circuit présumé de la ligne Icc (en kA).

Les disjoncteurs peuvent également effectuer toutes les manoeuvres de commande d'ouverture et de fermeture des circuits.

Remarque : Le disjoncteur peut être muni de déclencheurs à courant résiduel de défaut ou de baisse de tension, ces systèmes pouvant être retardés ou non.

4. CLASSIFICATION DES DISJONCTEURS.

4.1. Disjoncteur divisionnaire.

La tendance est au remplacement des fusibles sur les tableaux de distribution d'abonnés par des disjoncteurs magnéto-thermiques

4.2. Disjoncteur de distribution B.T.

Pour la commande et la protection des circuits de moteurs et de distribution, il existe deux types de construction de disjoncteurs.

- Les disjoncteurs sous boîtier moulé de 32 à 1 250 A équipés de relais thermiques.

- Les disjoncteurs sur châssis métallique de 800A à 6300A.

Ils sont le plus souvent à commande motorisée et munis de relais de protection électroniques.

4.3 Disjoncteur moyenne et haute tension.

Destinés à la protection des réseaux de distribution, et des postes de transformation, ces disjoncteurs utilisent la coupure dans l’hexafluorure de soufre (SF6) pour l'isolement et la coupure.

Rq : Pour les disjoncteurs H.T.A. et H.T.B (jusqu’à 400KV) un pôle de disjoncteur est constitué de une ou plusieurs chambres de coupures.

- CRITERES DE CHOIX.

- LE TYPE ( B, C ou D ) : le choix se fait en fonction du type d’installation (domestique, distribution, moteur ...).

- LE CALIBRE ( En ampères ) : L’intensité du calibre In (en A) doit comprise entre Ib et Iz.

|  | Il est impératif d’avoir : IB ( In ( Iz |
| --- | --- |

IB : Courant d’emploi.

Il s’agit du courant nominal ou maximal de la charge.

In : Courant nominal du dispositif de protection.

Il s’agit du calibre en Ampères de la cartouche fusible.

Iz : Courant admissible dans la canalisation.

Il s’agit de l’intensité maximale autorisée dans la ligne. Elle est fonction de différents paramètres tels que mode de pose de la ligne, température, etc.

- LE NOMBRE DE POLES ( 4P, 3P,..) : IL est fonction du réseau et de la charge.

- LE MODELE  ( modulaire, compact,..) : Le modèle est principalement imposé par In.

- LA TENSION NOMINALE (En volts) :Elle doit être supérieure ou égale à la tension du réseau.

- LE POUVOIR DE COUPURE ( en kA): IL doit être supérieur au courant de court-circuit que l’on peut atteindre sur la ligne.