Synthèse des théories des définitions des puissances en régime non sinusoïdal

Dr. Chellali BENACHAIBA

Maître de conférences

Samira BEDDIAR

Maître assistante

Ottmane ABDELKHALEK

Maître assistant

Sommaire

1. Introduction										1

2. Théories des puissances en régime non sinusoïdal						1

2.1. Puissance instantanée en régime monophasé non sinusoïdal 				1

2.2. Puissance apparente en monophasé							1

2.3. Définition de Budeanu								1

2.3.1. Puissance active P									2

2.3.2. Puissance réactive Q 									2

3.3.3. Puissance harmonique D								2

2.3.4. Facteur de puissance 									2

2.4. Définition  de  puissances de Fryze							2

2.4.1. Puissance active P									2

2.4.2. Facteur de puissance actif 								2

2.4.3. Facteur de la puissance réactif 							2

2.4.4. Courant  et  tension actives								2

2.4.5. Courant  et tension  réactives								2

2.4.6. Puissance réactive Q									3

2.5. Puissance  instantanée en triphasé							3

2.6. Puissance apparente en triphasé								3

2.7. Définition de Fryze généralisée								3

2.8. Théorie IRP p-q 										4

2.9. Définition de puissances de Czarnecki								7

2.9.1. Cas monophasé en régime non sinusoïdal						7

2.9.2. Cas triphasé en régime non sinusoïdal							9

2.10. Définition des puissances du groupe IEEE						12

2.10.1. Système monophasé  non sinusoïdal							12

2.10.1.1. Puissance  instantanée								12

2.10.1.2. Puissance active									12

2.10.1.3. Puissance réactive									12

2.10.1.4. Puissance apparente fondamentale							12

2.10.1.5. Puissance apparente non fondamentale						13

2.10.1.6. Puissance de déformation du courant						13

2.10.1.7. Puissance  de déformation de tension						13

2.10.1.8. Puissance apparente harmonique							13

2.10.1.9. Puissance de déformation harmonique						13

2.10.1.11. Puissance déformante de Budeanu							13

2.10.1.12. Facteur de puissance fondamental							13

2.10.1.13. Facteur de puissance								13

2.10.2. Système triphasé non sinusoïdal équilibré						14

2.10.2.1. Puissance apparente avec la résolution de Budeanu					14

2.10.2.2. Puissance apparente efficace								14

2.10.3. Système triphasé non sinusoïdal déséquilibré						14

2.10.3.1. Puissance active									14

2.10.3.2. Puissance active d’ordre positif, d’ordre négative et d’ordre zéro			14

2.10.3.3.  Puissance réactive									14

2.10.3.4. La puissance réactive d’ordre positif, d’ordre négatif et d’ordre zéro		15

2.10.3.5. Puissances apparentes par phase							15

2.10.3.6. Puissance apparente  d’ordre positif, d’ordre négatif et d’ordre zéro		15

2.10.3.7. Facteur de puissance d’ordre positif							15

2.10.3.8. Puissance apparente efficace								15

2.10.3.9. Puissance de déséquilibre								15

2.10.3.10. Puissance apparente efficace et ses composantes					15

3. Simulations											16

3.1. Circuit monophasé avec tension non sinusoïdal/courant non sinusoïdal			16

3.2. Circuit monophasé avec tension sinusoïdale/courant non sinusoïdal			17

3.3. Autres circuits simulés										17

3.4. Système triphasé équilibré avec tensions non sinusoïdales/courants non sinusoïdaux (Taux de distorsion élevé)										18

3.5. Système triphasé équilibré avec tensions sinusoïdales/courants non sinusoïdaux (Taux de distorsion élevé)										19

3.6. Système triphasé équilibré avec tensions sinusoïdales/courants non sinusoïdaux (Taux de distorsion petit)										19

3.7. Système triphasé déséquilibré avec tensions non sinusoïdales /courants non sinusoïdaux 19

3.8. Système triphasé déséquilibré avec tensions sinusoïdales /courants non sinusoïdaux	20

4. Conclusion générale										20

References bibliographiques

Tableaux

1. Introduction

L’utilisation des convertisseurs statiques dans les installations de conversion d’énergie électrique a considérablement contribué à l’amélioration des performances et à l’efficacité de ces installations. En revanche, ils ont participé à la détérioration de la «qualité» des courants et des tensions. Et par conséquent, la dégradation de la qualité de l’énergie électrique. Pour en améliorer, il est indispensable de bien connaître tous les échanges d’énergie entre le réseau et les différentes charges de façon à pouvoir compenser les éventuelles perturbations. Par puissances, on entend toutes les formes d’échange. En régime continu ou alternatif sinusoïdal, les définitions des puissances sont uniques et claires. Cependant, en régime sinusoïdal lorsque la charge est déséquilibrée ou les tensions d'alimentation sont asymétriques et dans les conditions non sinusoïdales plusieurs théories de puissances peuvent être citées dans la littérature. Malheureusement, jusqu’à présent, aucun accord sur une définition d’utilisation universelle n’est arrêté [24].

Dans ce travail on va exposer ces théories, présenter les résultats de simulations de plusieurs circuits électriques dans les conditions non sinusoïdales, en monophasé, en triphasé équilibré, déséquilibré, avec différentes valeurs de taux de distorsion, avec et sans l’impédance interne de la source. À chaque fois, une étude comparative sera effectuée entre les théories des puissances exposées, afin d’y évaluer la validité, la précision et la rapidité.

2. Théories des puissances en régime non sinusoïdal

2.1. Puissance instantanée en régime monophasé non sinusoïdal

La puissance instantanée dans un circuit monophasé est définie comme le taux d'écoulement d'énergie électrique de la source d'alimentation à la charge, à savoir:

v(t), i(t): Tension et courant instantanés.

La puissance instantanée à une interprétation physique claire. Quand ce taux est positif, la charge absorbe une certaine puissance. Par contre à valeur négative, la charge rend une certaine puissance au circuit.

2.2. Puissance apparente en monophasé

Ce n'est pas une quantité physique, mais conventionnelle. Cette puissance n'est liée à aucun échange d'énergie entre la charge et la source. La puissance apparente permet de dimensionner les transformateurs ainsi que la section des conducteurs.

Où:

V et I: représentent respectivement la valeur efficace de la tension et du courant qui sont calculées par les formules suivantes:

2.3. Définition de Budeanu

En 1927 Budeanu c’est le premier qui a établi la définition des puissances dans un circuit électrique monophasé. Cette définition est basée sur la décomposition en séries de Fourier de la tension et du courant. C’est lui aussi qui a proposé le terme «Puissance déformante ou harmonique D». Les équations suivantes traitent le circuit électrique dans les conditions non sinusoïdales comme la somme de plusieurs circuits indépendants excités à différentes fréquences. Par conséquent, elles ne fournissent aucune base pour la conception des filtres passifs ou des filtres actifs de puissance [24].

2.3.1. Puissance active P

La puissance active P représente la valeur moyenne de la puissance instantanée pendant la période de la composante fondamentale. En autre terme, elle représente le rapport moyen du transfert d'énergie entre deux sous-ensembles électriques. Cette puissance décrit une signification physique claire [7] [11] [28]. Elle représente la puissance nécessaire (utile) facturée (puissance mécanique des moteurs, thermique des radiateurs).

Où:

V et I sont calculés par les formules (4) (5).

Avec:

2.3.2. Puissance réactive Q

C’est l’augmentation de la puissance apparente due à l’oscillation d’énergie entre la source et la charge.

3.3.3. Puissance harmonique D

C’est l’augmentation de la puissance apparente due à la distorsion du courant et/ou tension.

La puissance réactive Q et la puissance harmonique D définies par Budeanu ont des interprétations fausses [6] [7] [11] [24].

2.3.4. Facteur de puissance

Est un paramètre qui représente l'efficacité du circuit. Le facteur de puissance a été proposé par l’ingénieur allemand F.Buchholz en 1922 et en 1933 a été expliqué par l’ingénieur américain W.M.Goodhue [16].

2.4. Définition de puissances de Fryze

En 1932 Fryze a proposé la définition des puissances dans le domaine temporel (l’absence de l’analyse en série de Fourrier) pour un circuit monophasé. C’est lui aussi qui a proposé le concept de la décomposition du courant en deux composantes active et réactive [24].

2.4.1. Puissance active P

Elle représente la valeur moyenne de la puissance instantanée pour une période (la période de la composante fondamentale). Les valeurs efficaces du courant et de la tension sont calculés par les équations (4) et (5) respectivement.

2.4.2. Facteur de puissance actif

2.4.3. Facteur de la puissance réactif

2.4.4. Courant et tension actives

Et

2.4.5. Courant et tension réactives

Et

2.4.6. Puissance réactive Q

Fryze a défini la puissance réactive en tant que le comportement de toutes les parties de la tension et du courant qui ne contribuent pas à la puissance active.

Fryze a vérifié en régime sinusoïdal que le facteur de puissance actif atteint son maximum () si et seulement si le courant et la tension sont proportionnels. Autrement FP<1. Cependant, dans les conditions non sinusoïdales, la proportionnalité entre le courant et la tension n'assure pas un flux de puissance optimal [11] [24].

2.5. Puissance  instantanée en triphasé

Pour un système triphasé avec ou sans neutre, la puissance instantanée triphasée décrit l’énergie totale instantanée échangée entre deux sous ensembles [2] [24]. Elle est donnée par:

En régime sinusoïdal équilibré les deux équations (19) et (20) sont équivalentes.

2.6. Puissance apparente en triphasé

Quatre définitions principales de puissance apparente ont été proposées [1] [9] [18] [26] [28]. Deux propositions sont basées sur la définition de Budeanu:

- , la puissance apparente arithmétique.

;

- Et la puissance apparente vectorielle :

Deux autres notions sont basées sur la définition de Fryze,

- La puissance apparente géométrique:

- Et l’autre qui considère le système comme une unité:

Dans le cas d’un système triphasé équilibré avec des tensions et des courants sinusoïdaux les quatres puissances apparentes ont la même valeur numérique. Quand la charge est déséquilibrée ou dans les conditions non sinusoïdales la différence devient remarquable. Ces puissances ont des définitions mathématiques sans sens physique [27].

2.7. Définition de Fryze généralisée

Rossetto et Tenti [21] [22] ont proposé l’extension de la définition de Fryze pour un cas triphasé. Le courant et la tension efficaces sont données par:

, : Les parties active et réactive du courant.

Cette méthode suppose la réduction du courant total de charge au minimum, mais sous la contrainte que les courants  ne génèrent aucune puissance active. La tache consiste à trouver le minimum de la fonction objective suivante:

Avec la condition:

Le problème peut être résolu en appliquant la méthode du multiplicateur de Lagrange:

Avec:

Remplaçant  dans l’équation (30):

Et d’après (27) et (32) les courants actifs minimisés sont:

Si: , et  sont compensés. Alors, il ne reste que , et  ce qui réduit les pertes de transmission. Des contribution semblables ont été présentées par Furuhashi et al, Van wyk et al [19], Depenbrock et al [25] [26].

En utilisant les équations (11), (18) on obtient les définitions de puissance active et réactive:

2.8. Théorie IRP p-q

En 1983 Akagi, Kanazawa, Nabae, ont proposé la théorie généralisée de la puissance réactive instantanée «The generalized Theory of the Instantaneous Reactive Power» ou «The Instantaneous Power Theory»IRPp-q [8] [14]. Elle est valide seulement en triphasé, en régime sinusoïdal avec charge triphasé déséquilibrée, en régime non sinusoïdal avec charge équilibrée ou non et en régime permanent ou transitoire.

Cette approche fournit les principes mathématiques fondamentaux pour la commande des compensateurs de puissance (filtres actifs de puissance) [10] [24] [23]. Elle offre l’avantage d’identifier les courants perturbateurs afin de les compenser instantanément.

La théorie IRPp-q est basée sur la transformation algébrique de Parc et Clarke des tensions et courants dans les coordonnées R- S -T vers les coordonnées orthogonales

α-β-0.

La transformation de Clarke des tensions est donnée par la formule suivante:

Et pour les courants

L’avantage de cette transformation est la séparation de la composante homopolaire à l’axe-0 (v0 et i0 variables). Cette approche définit les puissances instantanées qui sont : p la puissance réelle instantanée, q la puissance imaginaire instantanée et p0  la puissance homopolaire instantanée. Elles sont données par la relation suivante:

La puissance triphasée instantanée est donnée comme suit:

La puissance imaginaire instantanée peut être donnée par la relation suivante:

Chacune des puissances p0,, p et q comporte une partie continue et une partie alternative (Oscillante):

Le sens physique de ces dernières est donné comme suit (figure1) [20]:

: La valeur moyenne de la puissance instantanée d’ordre zéro, correspond à l'énergie par unité de temps qui est transférée à partir de la source d'alimentation à la charge par les composantes d'ordre zéro de la tension et du courant.

: La valeur alternative (oscillante) de la puissance instantanée d’ordre zéro. Elle indique l'énergie par unité de temps échangée entre la source d'alimentation et la charge par les composantes d'ordre zéro.

: La valeur moyenne de la puissance réelle instantanée. Elle correspond à l'énergie par unité du temps qui est transférée de la source vers la charge (c'est la composante désirée de la puissance).

: La valeur alternative de la puissance réelle instantanée. C'est l'énergie par unité de temps qui est échangée entre la source et la charge.

: Puissance imaginaire instantanée qui ne contribue pas au flux de puissance instantanée entre la source et la charge, mais il s’agit plutôt d’un échange d’énergie entre les différentes phases du système. Elle indique l'existence des courants indésirables, qui circulent entre les phases. Dans le cas des tensions sinusoïdales équilibrées et de charge équilibrée, avec ou sans harmoniques,  (la valeur moyenne de la puissance imaginaire instantanée) est égale à la puissance réactive conventionnelle.

Figure 1: Les puissances dans le cadre de la théorie p-q[20].

Les courants de référence du compensateur dans les coordonnées α-β-0 peuvent être calculés par les expressions suivantes:

Les courants de référence du compensateur dans les coordonnées R- S -T, sont donnés par la transformation inverse:

En utilisant la théorie des composantes symétriques. Les puissances p, p0  et q ont les expressions données ci-dessous.

Les courants et les tensions non sinusoïdaux peuvent être décomposés en séries de Fourier comme suit:[18] [24]:

Et sous forme vectorielle sont:

Avec:

Les équations temporelles équivalentes sont:

La transformation inverse est donnée par:

Avec:

Les équations temporelles équivalentes sont données comme suit :

Et de la même façon pour les courants. Dans le cadre de la transformation  les tensions et les courants peuvent être obtenus respectivement comme suit:

La partie continue  de la puissance active instantanée:

Sa partie oscillante  est donnée par:

La partie continue  de la puissance imaginaire instantanée à l’expression suivante:

Sa partie oscillante  est donnée par:

Pour la puissance homopolaire la partie continue sera :

Et la partie oscillante  est de l’expression suivante:

Autres contributions sur la théorie d’Akagi   peuvent être citées dans la littérature, la théorie de vecteur croix «The cross_vector theory», la théorie p –q –r et la théorie de référence synchrone «Synchronous reference frame», leur objectif c’est l’amélioration des résultats du filtrage dans les systèmes électriques à quatre fils [29].

La théorie IRPp-q est très utilisée [10][11].

2.9. Définition de puissances de Czarnecki

La théorie de puissances de Czarnecki est adaptée à l'analyse dans le domaine fréquentiel. Elle est valide en régime monophasé, triphasé équilibré et déséquilibré, dans les conditions sinusoïdales et non sinusoïdales, en régime permanent [5][11][12].

2.9.1. Cas monophasé en régime non sinusoïdal

Les puissances actives harmoniques peuvent être calculées individuellement pour chaque harmonique [10] [11]:

  - Quand  signifie que la puissance est absorbée par la charge.

  - Quand  signifie que la puissance est absorbée par la source.

Figure 2: La structure générale d’une charge monophasée.La partie (A) regroupe la charge

La partie (B) regroupe la source d’alimentation.

Le signe de  nous permet de décomposer l’ensemble en  (N: l’ensemble des rangs des harmoniques considérées qui appartient à l’ensemble des nombres naturels) à deux sous ensembles  et :

Si: , donc  et:

Si , donc  et:

Le courant, la tension et la puissance active peuvent être données par:

Le système d’équations (64) peut être interprété comme suit:

Le courant i contient une partie du courant d’origine source et une partie d’origine charge non linéaire. De même la tension v au point de raccordement contient une partie générée par la source et une partie générée par la charge non linéaire. D’ailleurs la puissance active absorbée dans ce point est composée d’une partie de la source et une partie de la charge.

Entre les courant  et  il n’y a pas des harmoniques communes. Donc:

Le produit scalaire, donc  et  sont orthogonaux.

Pour les harmoniques  la charge est considérée comme charge passive de l’admittance:

Où  est la puissance apparente harmonique complexe.

Et pour les autres harmoniques la charge est considérée comme la source du courant  connectée comme il est montré dans la figure (3).

Figure 3: Le circuit équivalent d’une charge non linéaire monophasée  (A) alimentée par une source de tension non sinusoïdale.

Pour les harmoniquesla charge est équivalente à une charge linéaire passive de l’admittance . Pour les harmoniques la charge est équivalente à une source de courant

Le courant actif est considéré comme la composante principale du courant de charge correspondant à la puissance active. Ce courant a été présenté par Fryze. Sa valeur est égale à:

Avec :

La partie restante du courant  peut être décomposée à une composante réactive:

Son concept a été proposé en 1972 par W.Shepherd et P.Zakikhani [16]. Sa valeur efficace est:

Et une composante dissipée:

Ce courant a été recommandé par Czarnecki. Sa valeur efficace est:

Avec:

,

Donc le courant de charge peut être décomposé en quatre composantes physiques CPC:

Qu’ils sont mutuellement orthogonaux:

Les tensions et  sont orthogonaux:

Et la puissance apparente au point de raccordement peut être écrite comme suit:

Avec:

: La puissance apparente générée par la source, cette puissance est correspond de la charge.

: La puissance apparente générée par la charge, cette puissance est correspond à la source d’alimentation, elle est produite si l’impédance interne est considérable.

: La puissance apparente forcée.

Le facteur de puissance  est donné par:

Dans le cas d’une charge linéaire alimentée par une source de tension non sinusoïdale (Fig.4).

Figure 4: Le circuit équivalent d’une charge linéaire en régime permanent alimentée par une source de tension non sinusoïdale. La charge équivalente est une charge résistive.

La formulation mathématique est donnée par les relations suivantes:

2.9.2. Cas triphasé en régime non sinusoïdal

De la même façon, les définitions des puissances pour un cas monophasé sont appliquées pour un cas triphasé, ceci en remplaçant les grandeurs i et v par les vecteurs i et v. [10] [11]

Figure 5: La structure générale d’une charge triphasée, circuit à trois fils.

La partie (A) regroupe la charge.

La partie (B) regroupe la source d’alimentation.

Les valeurs efficaces dans ce cas sont:

Le signe de  nous permet de décomposer l’ensemble  à deux sous ensembles  et . Donc, les courants, les tensions et les puissances actives sont comme suit:

Si: , donc  et:

Si: , donc  et:

Le courant, la tension et la puissance de charge peuvent être données comme suit:

Pour  la charge triphasée est considérée comme charge  passive montée en triangle représentée dans la Figure (6).

Figure 6: Le circuit équivalent d’une charge non linéaire triphasée (A) alimentée par une source de tensions non sinusoïdales. Pour les harmoniquesla charge est équivalente à une charge linéaire passive. Pour les harmoniques la charge est équivalente à une source de courant avec .

L’admittance équivalente est:

Où  est la puissance apparente harmonique complexe et peut être calculée comme suit:

Et pour, les harmoniques sont considérées comme harmoniques du courant de la source dans (A), ce qui signifie que la charge est considérée comme une source de courant:

.

La conductance équivalente est égale à:

Qui fournit le courant actif:

De la valeur efficace

La partie restante du courant  peut être décomposée à une composante dissipée:

Sa valeur efficace est égale à:

La composante réactive

Sa valeur efficace est égale à:

La composante de déséquilibre:

Et

: Le conjugué de

Sa valeur efficace est égale à:

Ou égale à :

Donc le courant de charge peut être décomposé en cinq composantes physiques CPC:

Qu’ils sont mutuellement orthogonaux

Le facteur de puissance  est donc:

Dans le cas  d’une charge linéaire alimentée par une source de tensions non sinusoïdales (Fig.7)

Figure 7: Le circuit équivalent d’une charge linéaire triphasée en régime permanent  alimentée par une source des tensions non sinusoïdal .la charge équivalente est une charge connectée en triangle.

L’extension de l’utilisation de cette théorie en régime variable, c’est le but des futures contributions de Czarnecki [11].

2.10. Définition des puissances du groupe IEEE

La définition du groupe IEEE est une prolongation de la théorie de Budeanu pour les circuits électriques triphasés [16], elle est valide en régime non sinusoïdal équilibré et déséquilibré, en plus, lorsque les tensions d'alimentation sont asymétriques en régime sinusoïdal.

2.10.1. Système monophasé  non sinusoïdal

Dans les conditions non sinusoïdales la tension instantanée (ou le courant instantané) à deux composantes différentes. Une composante fondamentale:

Et une composante harmonique:

Les valeurs rms correspondantes sont comme suit:

Où:

2.10.1.1. Puissance instantanée

Avec:

Ce terme contient toutes les composantes qui ont une valeur moyenne différente de zéro:

Est un terme qui ne contribue pas au transfert  d'énergie c à d sa valeur moyenne est nulle.

2.10.1.2. Puissance active

Avec:

2.10.1.3. Puissance réactive

Avec:

Et:

2.10.1.4. Puissance apparente fondamentale

La puissance apparente fondamentale  et ses composantes  et  sont des quantités réelles qui aident à définir la quantité d'énergie associée à la tension et le courant de 60/50 Hz. Elle a un intérêt très important pour le producteur et l’utilisateur.

2.10.1.5. Puissance apparente non fondamentale

Cette puissance mesure la quantité globale des pollutions harmoniques produite ou absorbée par une charge, elle mesure également la capacité exigée de compensateurs dynamiques ou du filtres actifs utilisées seulement pour la compensation. La séparation du courant et de tension efficaces en composantes fondamentales et harmoniques, permet la décomposition de la puissance apparente de la façon suivante:

Avec:

: La puissance apparente non fondamentale peut être décomposée en trois termes distincts:

2.10.1.6. Puissance de déformation du courant

Définit une partie de la puissance non active non fondamentale due à la déformation du courant, c’est habituellement la composante dominante de . Elle est donnée par:

Avec:

2.10.1.7. Puissance  de déformation de tension

Elle représente une partie de la composante non active non fondamentale de la puissance  due à la déformation de tension.

Avec:

2.10.1.8. Puissance apparente harmonique

Cette puissance représente la puissance apparente due seulement aux tensions et courants harmoniques. C’est la plus petite composante de .

2.10.1.9. Puissance de déformation harmonique

2.10.1.10. Puissance non active

A l’époque, cette puissance est appelée la puissance fictive.

2.10.1.11. Puissance déformante de Budeanu

2.10.1.12. Facteur de puissance  fondamental

Ce rapport aide à estimer séparément les conditions fondamentales du flux de puissance, Il est souvent désigné également sous le nom du facteur de puissance de déplacement.

2.10.1.13. Facteur de puissance

2.10.2. Système triphasé non sinusoïdal  équilibré [16]

2.10.2.1. Puissance apparente avec la résolution de Budeanu

Ou:

Et :

Et:

Ou:

Et:

2.10.2.2. Puissance apparente efficace

Cette puissance est liée à la tension et le courant équivalents. Elle est donnée comme suit:

Pour un système équilibré à quatre fils,

Et:

Pour un système à trois fils,

Et:

Dans un système à quatre fils, la puissance apparente  et . La puissance à deux composantes.

2.10.3. Système triphasé non sinusoïdal déséquilibré [16]

2.10.3.1. Puissance active

Ou:

2.10.3.2. La puissance active d’ordre positif, d’ordre négative et d’ordre zéro

Soit  les composantes symétriques des tensions et  les composantes des courants. Les trois composantes de la puissance active sont:

Où:

2.10.3.3. Puissance réactive

Ou:

2.10.3.4. Puissance réactive d’ordre positif, d’ordre négatif et d’ordre zéro

Les trois puissances réactives sont comme suit:

Où:

2.10.3.5. Puissances apparentes par phase

2.10.3.6. La puissance apparente  d’ordre positif, d’ordre négatif et d’ordre zéro

Les puissances apparentes sont comme suit:

Où:

Et:

2.10.3.7. Facteur de puissance d’ordre positif

Il a la même signification que le facteur de puissance fondamentale.

2.10.3.8. Puissance apparente efficace

2.10.3.9. Puissance de déséquilibre

Elle indique l'asymétrie et le déséquilibre des tensions de la charge.

2.10.3.10. Puissance apparente efficace et ses composantes

Précédemment, la puissance apparente  a été divisée en puissance active P et puissance non active N [3], [17].

Pour un système à quatre fils:

Et:

Pour les systèmes à trois fil , et les expressions deviennent plus simple.

La puissance déformante des courants, la puissance déformante des tensions, et la puissance apparente harmonique sont respectivement comme suit:

Et:

Les taux de distorsion équivalents sont:

Aussi:

Pour les systèmes avec   et, on peut écrire [17]:

Le déséquilibre de la charge peut être estimé par:

Où:

Le facteur de puissance fondamental d’ordre positif est donné comme suit:

Il a la même signification que le facteur de puissance du fondamental. Il aide à évaluer l’état du flux de puissance d'ordre positif. Le facteur de puissance est:

3. Simulations

3.1. Circuit monophasé avec tension non sinusoïdal /courant non sinusoïdal

Le circuit simulé est composé d’une source d’alimentation avec tension non sinusoïdale et une charge non linéaire. Le tableau (1) contient la décomposition en série de Fourier de la tension et du courant.

Remarque: on suppose que toutes les composantes résultantes de la décomposition en sérié de Fourier des grandeurs tension /courant sont considérées, et à chaque fois lorsque l’approche utilise ces grandeurs temporellement, on fait la composition en prenant les valeurs données dans les tableaux, ceci, pour reproduire les mêmes conditions.

Calculons les puissances en utilisant les théories adaptées en monophasé, qui sont:

- La définition de Budeanu.

- La définition de Fryze.

- La définition du groupe IEEE.

- La définition de Czarnecki.

Les résultats des simulations sont présentés dans l’ensemble des figures (A):

Le tableau (2) regroupe les valeurs des grandeurs simulées.

3.2. Circuit monophasé avec tension sinusoïdale/courant non sinusoïdal

Gardons le même circuit simulé précédemment. On considère que la tension d’alimentation est filtrée.

Le même travail comparatif a été effectué. Les résultats des simulations sont présentés dans l’ensemble des figures (B).

Le tableau (3) regroupe les valeurs des grandeurs simulées.

3.3. Autres circuits simulés

Afin de montrer la fausse interprétation de quelques définitions, autres simulations ont été effectuées.

En simulant les deux charges différentes représentées dans la figure (8). Elles sont alimentées par la même tension:

Les admittances de la charge (a) de la figure (8) sont:

Figure 8: Deux circuits monophasés avec des charges déférentes alimentées par la même tension non sinusoïdale au présence des compensateurs.

;

Le courant efficace est:

Et a tension efficace est:

Donc, la puissance apparente est:

La puissance active est:

Donc la puissance réactive est:

Le facteur de puissance actif est:

Des calcules similaire pour la charge (b) de la figure (8) nous  donne:

,

- Ce qui montre que la théorie de Fryze ne diffère pas entre deux charges différentes.

Gardons les mêmes circuits de la figure (8), en injectant pour chaque circuit le compensateur adéquat.

On injecte un compensateur shunt dans le circuit (a) de la figure (8) dont ses admittances:

L’admittance équivalente est:

D’où le courant efficace est:

;

Donc:

La puissance apparente est:

La puissance réactive est:

Le facteur actif de puissance est :

- On remarque dans ce cas que l’application de la théorie de Fryze après la compensation, nous donne un facteur de puissance égal à 1.

On injecte un compensateur shunt dans le circuit (b) de la figure (8) dont ses admittances

,

L’admittance équivalente est:

,

D’où le courant efficace est:

;

Donc:

La puissance apparente est:

La puissance réactive est:

Le facteur actif de puissance est :

- On constate que, malgré la compensation, la théorie de Fryze nous  donne une puissance réactive non nulle et un facteur de puissance différent de 1.

- Ce qui démontre que,  comporte également une partie correspond à l’oscillation du courant et de tension. Et par conséquent, l’interprétation de Fryze pour la puissance réactive est fausse [20].

Le circuit simulé dans ce cas est représenté dans la figure (9)

Figure 9: Circuit monophasé en régime non sinusoïdal.

Si la tension est

Alors le courant est:

| Fig. 10 : Tension non sinusoïdale. | Fig.11 : Courant non sinusoïdal |
| --- | --- |
| Fig.12 : La puissance instantanée. | Fig.13: La puissance réactive. |

- On constate que la puissance réactive dans ce circuit est nulle. Malgré que la puissance instantanée à une forme oscillante. Ce qui démontre la fausse interprétation de Budeanu concernant la puissance réactive [15].

Les figures (15) et (16) représentent l’allure de la tension et du courant du circuit électrique de la figure (14).

Figure 14: Circuit monophasé en régime non sinusoïdal

Si la tension est:

Alors le courant est:

| Fig.15: L’allure de la tension | Fig.16 : L’allure du courant |
| --- | --- |
| Figure 17 : La puissance déformante. |

- Malgré que la tension et le courant ont le même taux de distorsion , on constate que la puissance déformante Figure (17) n’est pas nulle ,ce qui démontre la fausse interprétation de Budeanu concernant la puissance déformante[15].

3.4. Système triphasé équilibré avec tensions non sinusoïdales/courants non sinusoïdaux (Taux de distorsion élevé)

Le tableau (4) contient la décomposition en série de Fourier des courants et des tensions du circuit simulé.

Calculons les puissances en appliquant les approches adaptées en régime triphasé équilibré, qui sont:

- La définition du groupe IEEE.

- La méthode de Fryze généralisée.

- L’approche d’Akagi.

- La théorie de Czarnecki.

Supposant que le courant dans la cadre de la théorie IRPp-q, peut être décomposé de la façon suivante:

Et de la même façon pour les autres courants efficaces.

Encore

Et

Les résultats des simulations sont présentés dans l’ensemble des figures (C).

Le tableau (5) regroupe les valeurs des grandeurs simulées.

3.5. Système  triphasé équilibré avec  tensions sinusoïdales /courants non sinusoïdaux (Taux de distorsion élevé)

On simule le même circuit électrique considéré précédemment. Considérons que les tentions sont filtrées (Tensions sinusoïdales). On fait le même travail comparatif. Les résultats des simulations sont présentés dans l’ensemble de figures (D).

Le tableau (6) regroupe les valeurs des grandeurs simulées.

3.6. Système triphasé équilibré avec tensions sinusoïdales/courants non sinusoïdaux  (Taux de distorsion petit)

Le tableau (7) contient la décomposition en série de Fourier des courants et des tensions du circuit simulé. Les résultats de simulations sont présentés dans l’ensemble des figures (E).

Le tableau (8) regroupe les valeurs des grandeurs simulées.

3.7. Système triphasé déséquilibré avec tensions non sinusoïdales /courants non sinusoïdaux

Le tableau (9) contient la décomposition en série de Fourier des courants et des tensions du circuit simulé. Calculons les puissances en appliquant les approches adaptées pour le cas déséquilibré, qui sont:

- La définition du groupe IEEE.

- La méthode de Fryze généralisée.

- L’approche d’Akagi.

- La théorie de Czarnecki.

Les résultats de simulations sont présentés dans l’ensemble des figures (F).

Le tableau (10) regroupe les valeurs des grandeurs simulées.

3.8. Système triphasé déséquilibré avec tensions sinusoïdales /courants non sinusoïdaux

Considérons que les tentions (du circuit précédent) sont filtrées (Tensions sinusoïdales).

Les résultats de simulations sont présentés dans l’ensemble des figures (G) et les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau (11).

4. Conclusion générale

L’utilisation des convertisseurs statiques dans les installations électriques en a considérablement contribué à l’amélioration des performances et à l’efficacité. Ils ont engendré des perturbations au niveau des courants et tensions. Plusieurs théories pour le calcul de puissances en régime non sinusoïdal peuvent être citées dans la littérature. Et jusqu'à nos jours, aucun consensus n'est défini pour une approche standard. Par puissances, on entend toutes les formes d’échanges d’énergies entre la source et la charge. Dans ce travail une étude comparative a été effectuée entre les différentes définitions suscitées. Nous avons simulé plusieurs circuits électriques, en régime monophasé, triphasé équilibré et déséquilibré, avec tensions/courants non sinusoïdaux, tensions sinusoïdales et courants non sinusoïdaux, avec différents taux de distorsion, ceci pour estimer l’approche la mieux adaptée pour chaque régime de fonctionnement, en prenant en compte certains critères techniques et économiques.

- Les définitions des puissances peuvent être regroupées en deux familles. La première est basée sur la décomposition en série de Fourier des grandeurs courants /tensions«la définition de Budeanu, IEEE et de Czarnecki ». La deuxième est basée sur l’utilisation des grandeurs courants/tensions temporellement «la théorie d’Akagi et de Fryze et Fryze généralisée».

- Les définitions dans le domaine temporel sont précises que ceux dans le domaine fréquentiel, où on ne considère que les composantes les plus prépondérantes.

- L’inconvénient des définitions dans le domaine fréquentiel réside dans le fait qu’elles utilisent des compensateurs.

- Les définitions dans le domaine temporel sont utilisées dans les compensateurs actifs parallèles. En effet, ces filtres s’adaptent aux évolutions de la charge et du réseau électrique. Et par conséquent, la compensation des éventuelles perturbations instantanément.

- Les définitions dans le domaine temporel valide en régime permanent ainsi qu’en régime transitoire, cependant, les définitions dans le domaine fréquentiel sont valides seulement en régime permanent.

- La théorie de Budeanu est valide en monophasé, et malgré que la puissance réactive et déformante aient des interprétations fausses, elle est supportée par le groupe IEEE, et prolongée pour les cas triphasés équilibrés et déséquilibrés en régime non sinusoïdal permanent.

- La définition de Fryze est valide en monophasé, acceptable en triphasé, en prenant  les tensions et les courants sous forme des vecteurs (théorie de Fryze généralisée), elle ne donne aucune idée sur les harmoniques.

- L’approche de Czarnecki  valable en régime monophasé, triphasé équilibré ainsi qu’en circuit déséquilibré. Cette définition offre la possibilité de compenser chaque paramètre séparément (le réactif, les harmoniques et le déséquilibre).

- l’utilisation de la méthode de compensation la plus avancée«la compensation hybride» est conseillée afin de réduire le dimensionnement ce qui réduit le coût du filtre actif parallèle.

- La définition d’Akagi est inapplicable en monophasé, valide en triphasé équilibré et déséquilibré. Elle ne donne aucune idée sur les harmoniques.

- La précision des méthodes d’identification dépend du taux de distorsion des tensions. Les tensions du réseau doivent être sinusoïdales.

- Les définitions dans le domaine fréquentiel demandent une grande puissance de calcul en temps réel.

- A l’heure actuelle, aucune définition n'est universelle. Espérons que, notre travail servira comme référence aux futures contributions qui devraient être:

- Adaptées pour tous les régimes de fonctionnement du système électrique.

- Valides pour les systèmes monophasés, triphasés équilibrés et déséquilibrés.

- Valides pour les formes d’onde sinusoïdale ou non sinusoïdale.

- Fournissent aux puissances des interprétations physiques claires.

- Précises.

- Rapides.

- Faciles à implémenter dans la pratique.

- Fiables pour la conception des appareils de mesures électriques universels.

References bibliographiques

[1] A.E.Emanuel,‘‘Apparent and reactive power in three phases systems in search of physical meaning and a better resolution’’ , ETEP-Eur. Trans. Elect. Power Eng., Vol.3, n° 1, pp: 7-14, Jan. /Feb. 1993.

[2] A. E Emanuel,“Apparent Power Definitions for Three-Phase Systems,”IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 14, No. 3, pp. 767–72, July 1999.

[3] A. E Emanuel, “On the Assessment of Harmonic Pollution,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 10, No. 3, pp.1693–98. July 1995.

[4] C.I.Budeanu, ‘‘Puissances réactives et fictives ’’, Ins. Romaine de l’énergie pub.n° 2.Bucharist, 1927.

[5] Czarnecki.L.S, ‘‘Harmonics and power phenomena’’, Weley enceclopidia of electrical and electronics engineering, John wiley and sons, Inc., supplement 1. pp.195-218,2000.

[6] Czarnecki.L.S, ‘‘What is wrong with the Budeanu concept of reactive and distortion power why it should be abandoned’’, IEEE Transaction on instrumentation and measurement, vol IM-36, n° 3, pp: 834-837, March 1987.

[7] Czarnecki.L.S, ‘‘Misinterpretations of some power properties of electric circuits’’, IEEE Transaction power Delivery,, vol. 9, n° 4,pp:1760-1769,October 1994.

[8] Czarnecki.L.S, ‘‘Compensation of power definitions for current with non sinusoidal waveforms’’, IEEE Tutorial course on non sinusoidal situations, pp.43-50, 90 EH0327-7.1990.

[9] Czarnecki.L.S, ‘‘Power related phenomena in three phase unbalanced systems’’, IEEE    Trans. power Delivery, vol. 10, n° 3, pp: 1168- 1176, July. 1995.

[10] Czarnecki.L. ‘‘On some misinterpretations of the instantaneous reactive power p-q theory’’, IEEE    Trans. on power electronics vol. 19, n° 3, pp: 828-836, 2004.

[11] Czarnecki.L. ‘‘Harmonics and power phenomena’’, Louisiana State University 2006.

[12] Czarnecki.L. ‘‘Currents Physical Components (CPC) in circuits with nonsinusoidal voltages and currents’’. Part 1: Single phase linear circuits, Electric Power Quality and Utilisation Journal, vol. XI, n° 2, pp: 3-14, 2005.

[13] F.GHASSEMI ‘‘Should the theory of power be reviewed?’’, L’energia electrica, Vol.81,pp: 85-90, 2004.

[14] H.Akagi,Y.Kazanawa and A.Nabae, ‘‘Instantaneous reactive power compensator copresing switching Devices without energy storage components’’ , IEEE Trans. power  Ind.Appl., vol. IA-20, n° 3,pp:625-630,1984.

[15] H.Akagi and A.Nabae,”the p-q theory in three-phase systems under non-sinusoidal conditions’’,Europ.Trans.on Electrical Power,ETEP,vol. 3 No. 1, pp.27–31.  January/February 1993. [16] : IEEE Power engineering society, ‘‘IEEE Trial use standard definitions for the measurement of electric power qualities under sinusoidal, non sinusoidal, Balanced or unbalanced conditions ’’, USA, June 2000.

[17] IEEE Working Group on Nonsinusoidal Situations, “Practical Definitions for Powers in Systems with Nonsinusoidal Waveforms and Unbalanced Loads,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 11, No. 1, pp.79–101 ,Jan. 1996.

[18] Ion ETXEBERRIA-OTADUI,”Les systèmes de l’électronique de puissance dédies à la distribution électrique -application a la qualité de l’énergie’’ ,Laboratoire d’Electrotechnique de Grenoble ,Mondragon, Espagne, septembre 2003.

[19] J.H.R.Enslin,J.D.Van Wyk, ‘‘Measurements and compensation of fictitious power  under non sinusoidal voltage and current conditions’’ , IEEE Trans. on  instr. and meas.,vol IM-37, n° 3,pp:403-405,1988.

[20] Joao Afonso,Carlos Couto,Julio Martins,‘‘ Active filters with control based on  p-q theory’’,  IEEE Industrial Electronics Society Newsletter ,Vol.47,n°3,ISSN:0746-1240, pp:5-10,sep.2000

[21] L.Malesani,L.Rossetto,P.Tenti,‘‘Active filter for reactive power and harmonic compensation’’ , IEEE –PESC 86-Power Electronics spect.conf.,86CH2310-1, pp:321-330.

[22] L.Rossetto,P.Tenti, ‘‘Evaluation of instantaneous power  terms in multi-Phase systems: Techniques and application to power conditioning equipments’’ , ETEP- Eur.Trans. Elect. Power Eng., Vol.4, n° 6, pp: 7-14, Nov. /Dec. 1994.

[23] M.A.E. Alali, ‘‘Contribution à l’Etude des Compensateurs Actifs des Réseaux Electriques Basse Tension’’, Thèse de doctorat, l’Université Louis Pasteur – Strasbourg I, 12 Septembre 2002.

[24] Mauricio Aredes, ‘‘Active power line conditioners’’. Berlin, Mars 1996.

[25] M.Depenbrock,D.A.Marshall,J.D.Van Wyk, ‘‘Formulating requirements for a universally applicable power theory as control algorithm in power compensators’’ ,ETEP-Eur.Trans.Elect.Power Eng.,Vol.4 , n° 6,pp:445-455,Nov./Dec. 1994.

[26] M.Depenbrock,‘‘The FBD-Method, a generally applicable tool for analysing power relations’’ , IEEE Trans. on power systems, Vol.8 , n° 2,pp:381-387,May 1993.

[27] Michael Jantke, ‘‘An Investigation into the Accurate Measurement of Three Phase Power’’, the University of Queensland, October, 1998.

[28] P.Filipski,R.Arseneau, ‘‘Definition and measurment of apparent power under distorted  waveform conditions’’ ,IEEE Tutorial cours on non sinusoidal situations,pp.37-42.90 EH0327-7.1990

[29] S.Saadate,M.C.Benhabib , “New control approach for four wire active power filter based on the use of synchronous reference frame

Tableau (1)

|  |  |  |  |  |  |  | f [Hz] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47,11 | -23.31 | 100.00 | 11.17 | 23.80 | 100.00 | 110.09 | 60 | 1 |
| -154,82 | 115.70 | 51.20 | 5.71904 | -39.12 | 5.98 | 6.583382 | 180 | 3 |
| 216,68 | -43.38 | 12.78 | 1.427526 | 173.30 | 1.74 | 1.915566 | 300 | 5 |
| -139,91 | 161.30 | 12.47 | 1.392819 | 21.39 | 2.00 | 2.201800 | 420 | 7 |
| 103,99 | 16.11 | 5.38 | 0.600946 | -120.10 | 1.15 | 1.266035 | 540 | 9 |
| 229,04 | -141.80 | 5.51 | 0.615467 | 87.24 | 1.14 | 1.255026 | 660 | 11 |
| -143,34 | 82.66 | 3.10 | 0.34627 | -60.68 | 0.85 | 0.935765 | 780 | 13 |
| 235,59 | -79.19 | 3.10 | 0.339568 | 156.40 | 0.89 | 0.979801 | 900 | 15 |

Tableau (4)

|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | 60 | 180 | 300 | 420 | 540 |
|  | 277.25 | 36.7634 | 3.7152 | 4.1033 | 9.6483 |
|  | 100.00 | 13.36 | 1.34 | 1.48 | 3.48 |
|  | -2.35 | 7.76 | 83.54 | -163.20 | -42.74 |
|  | 99.98 | 68.8262 | 34.8930 | 27.8344 | 5.9388 |
|  | 100.00 | 68.84 | 34.90 | 27.84 | 5.94 |
|  | -22.00 | 100.00 | -175.00 | -65.01 | 47.99 |
|  | 19.65 | -92.24 | 258.54 | -98.19 | -90.73 |

Tableau (7)

|  | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 300 | 420 | 660 | 780 |
|  | 277.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 61.14 | 9.64 | 3.33 | 1.483 | 0.737 |
|  | 100.00 | 15.77 | 5.45 | 2.425 | 1.205 |
|  | -30.31 | 17.24 | -24 | -63.31 | -94.35 |
|  | 27.96 | -17.24 | 24 | 63.31 | 94.35 |

Tableau (9)

|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 180 | 300 | 420 | 540 |
|  | 271.03 | 27.8619 | 13.3347 | 20.16464 | 23.4170 |
|  | 100.00 | 10.28 | 4.92 | 7.44 | 8.64 |
|  | -0.74 | 6.76 | 142.3 | 146.7 | -47.40 |
|  | 99.98 | 68.8262 | 34.8930 | 27.8444 | 5.9288 |
|  | 100.00 | 68.84 | 34.9 | 27.85 | 5.93 |
|  | -22.00 | 100.00 | -175.00 | -65.00 | 7.00 |
|  | 283.1992 | 28.5395 | 15.6926 | 23.2544 | 29.9488 |
|  | 104.49 | 10.53 | 5.79 | 8.58 | 11.05 |
|  | -121.20 | 6.28 | 167.4 | 125.20 | -49.19 |
|  | 93.4713 | 79.7540 | 42.2915 | 45.8008 | 40.5819 |
|  | 93.49 | 79.77 | 42.3 | 45.81 | 40.59 |
|  | -120.80 | 99.49 | 65.09 | -167.9 | 41.89 |
|  | 281.1394 | 23.5525 | 11.6543 | 17.8338 | 22.2787 |
|  | 103.73 | 8.69 | 4.3 | 6.58 | 8.22 |
|  | 121.30 | 9.70 | 157.7 | 136.5 | -47.35 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tableau (2)

| Paramètres | Budeanu | Fryze | IEEE | Czarnecki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110.35 | 110.348 | 110.35 | 110.35 |
|  | 110.09 |  | 110.09 |  |
|  | 7.54 |  | 7.54 |  |
|  |  | 62.5 |  |  |
|  |  | 90.9 |  |  |
|  |  |  |  | 110.09 |
|  |  |  |  | 7.54 |
|  | 12.74 | 12.745 | 12.74 | 12.74 |
|  | 11.17 |  | 11.17 |  |
|  | 6.135 |  | 6.135 |  |
|  |  | 7.221 |  |  |
|  |  | 10.502 |  |  |
|  |  |  |  | 11.17 |
|  |  |  |  | 6.137 |
|  |  |  |  | 7.602 |
|  |  |  |  | 8.184 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 10.23 |
|  | 1406.4 | 1406.4 | 1406.4 | 1406.4 |
|  |  |  |  | 46.3 |
|  |  |  |  | 680.8 |
|  | 796.8 | 796.8 | 796.8 | 796.8 |
|  | 879.8 | 1159 | 879.8 | 901 |
|  | 754.4 |  | 754.4 |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 1158.8 |  |
|  | 0.5665 | 0.5665 | 0.5665 | 0.5665 |

Tableau (3)

| Paramètres | Budeanu | Fryze | IEEE | Czarnecki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84.854 | 84.85 | 84.85 | 84.85 |
|  | 84.854 |  | 84.854 |  |
|  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  |  | 50.61 |  |  |
|  |  | 68.105 |  |  |
|  |  |  |  | 84.85 |
|  |  |  |  | 0.01 |
|  | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
|  | 11.17 |  | 11.17 |  |
|  | 6.137 |  | 6.137 |  |
|  |  | 7.602 |  |  |
|  |  | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 11.17 |
|  |  |  |  | 6.137 |
|  |  |  |  | 7.603 |
|  |  |  |  | 8.184 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 10.29 |
|  | 1081.5 | 1081.5 | 1081.5 | 1081.5 |
|  |  |  |  | 0.05 |
|  |  |  |  | 520.75 |
|  | 645.1 | 645.07 | 645.1 |  |
|  | 694.44 | 867.95 | 694.44 | 694.44 |
|  | 520.75 |  | 520.75 |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 868.05 |  |
|  | 0.596.5 | 0.596.5 | 0.596.5 | 0.596.5 |

Tableau (5)

| Paramètres | Fryze généralisée | IEEE | Czarnecki | Akagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 484.8 |  | 484.8 | 484.8 |
|  |  | 278.6 |  |  |
|  |  | 277.25 |  |  |
|  |  | 27.44 |  |  |
|  | 347.352 |  |  |  |
|  | 338.19 |  |  |  |
|  |  |  | 480.2 |  |
|  |  |  | 66.55 |  |
|  | 224.23 |  | 224.24 | 224.24 |
|  |  | 176.29 |  |  |
|  |  | 99.98 |  |  |
|  |  | 145.19 |  |  |
|  | 160.67 |  |  |  |
|  | 156.42 |  |  |  |
|  |  |  | 173.17 |  |
|  |  |  | 142.45 |  |
|  |  |  | 163.08 |  |
|  |  |  | 58.23 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | 153.9 |  |
|  |  |  |  | 162.88 |
|  |  |  |  | 58.34 |
|  |  |  |  | 76.57 |
|  |  |  |  | 119.68 |
|  |  |  |  | 153.6 |
|  |  |  | 9478 |  |
|  |  |  |  | -299 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | * |  |
|  | 0.7165 | 0.5286 | 0.7165 | 0.7192 |

Tableau (6)

| Paramètres | Fryze généralisée | IEEE | Czarnecki | Akagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 480.21 |  | 480.213 | 480.21 |
|  |  | 277.25 |  |  |
|  |  | 277.25 |  |  |
|  |  | 0.05 |  |  |
|  | 349.25 |  |  |  |
|  | 329.57 |  |  |  |
|  |  |  | 480.216 |  |
|  |  |  | 0.06 |  |
|  | 224.24 |  | 224.24 | 224.26 |
|  |  | 176.285 |  |  |
|  |  | 99.98 |  |  |
|  |  | 145.192 |  |  |
|  | 163.08 |  |  |  |
|  | 153.9 |  |  |  |
|  |  |  | 173.17 |  |
|  |  |  | 142.43 |  |
|  |  |  | 163.09 |  |
|  |  |  | 58.235 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | 153.91 |  |
|  |  |  |  | 163.065 |
|  |  |  |  | 58.24 |
|  |  |  |  | 77.15 |
|  |  |  |  | 119.6 |
|  |  |  |  | 153.81 |
|  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | * |  |
|  | 0.7273 | 0.5341 | 0.7273 | 0.7275 |

Tableau (8)

| Paramètres | Fryze généralisée | IEEE | Czarnecki | Akagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 381.05 |  | 381.05 | 381.05 |
|  |  | 119.99 |  |  |
|  |  | 220.001 |  |  |
|  |  | 0.02 |  |  |
|  | 331.87 |  |  |  |
|  | 187.25 |  |  |  |
|  |  |  | 381.05 |  |
|  |  |  | 0.05 |  |
|  | 107.4 |  | 107.4 | 107.4 |
|  |  | 62.01 |  |  |
|  |  | 61.14 |  |  |
|  |  | 10.33 |  |  |
|  | 93.54 |  |  |  |
|  | 52.78 |  |  |  |
|  |  |  | 105.9 |  |
|  |  |  | 17.895 |  |
|  |  |  | 93.535 |  |
|  |  |  | 49.65 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | 52.78 |  |
|  |  |  |  | 93.54 |
|  |  |  |  | 49.665 |
|  |  |  |  | 17.86 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 52.79 |
|  |  |  | * |  |
|  |  |  | 6820 |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  | 6820 |  |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | * |  |
|  | 0.8709 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8708 |

Tableau (10)

| La théorie Le paramètre | Fryze généralisée | IEEE | Czarnecki | Akagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 488.45 |  | 488.48 | 488.48 |
|  |  | 280.25 |  |  |
|  |  | 278.45 |  |  |
|  |  | 31.72 |  |  |
|  | 266.8 |  |  |  |
|  | 409.05 |  |  |  |
|  |  |  | 482.97 |  |
|  |  |  | 73.16 |  |
|  | 193.65 |  | 193.37 | 193.45 |
|  |  | 164.66 |  |  |
|  |  | 107.4 |  |  |
|  |  | 124.8 |  |  |
|  | 105.88 |  |  |  |
|  | 192.15 |  |  |  |
|  |  |  | 147.44 |  |
|  |  |  | 125.11 |  |
|  |  |  | 107.51 |  |
|  |  |  | 24.44 |  |
|  |  |  | 3.2 |  |
|  |  |  | 97.85 |  |
|  |  |  | 97.9 |  |
|  |  |  | 160.73 |  |
|  |  |  |  | 107.005 |
|  |  |  |  | 21.51 |
|  |  |  |  | 102.82 |
|  |  |  |  | 121.13 |
|  |  |  |  | 160.3 |
|  |  |  | 9150 |  |
|  |  |  |  | 104 |
|  |  | 3157.7 |  |  |
|  |  |  | 1500 |  |
|  | 0.5461 | 0.3727 | 0.5462 | 0.5457 |

Tableau (11)

| Paramètres | Fryze généralisée | IEEE | Czarnecki | Akagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 417.48 |  | 417.48 | 417.47 |
|  |  | 241.03 |  |  |
|  |  | 241.03 |  |  |
|  |  | 0.03 |  |  |
|  | 232.6 |  |  |  |
|  | 346.65 |  |  |  |
|  |  |  | 417.47 |  |
|  |  |  | 0.05 |  |
|  | 193.48 |  | 193.36 | 193.3 |
|  |  | 164.66 |  |  |
|  |  | 107.41 |  |  |
|  |  | 124.81 |  |  |
|  | 108.09 |  |  |  |
|  | 160.5 |  |  |  |
|  |  |  | 136.87 |  |
|  |  |  | 136.6 |  |
|  |  |  | 107.76 |  |
|  |  |  | 20.98 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 81.73 |  |
|  |  |  | 81.75 |  |
|  |  |  | 160.56 |  |
|  |  |  |  | 107.74 |
|  |  |  |  | 20.92 |
|  |  |  |  | 103.42 |
|  |  |  |  | 121.1 |
|  |  |  |  | 160.58 |
|  |  |  | 6.55 |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  | 8760.1 | 8762 |  |
|  |  |  |  | -8750 |
|  |  |  | 0 |  |
|  | 0.5576 | 0.3778 | 0.5573 | 0.5575 |

* : indique que la grandeur est  différente de zéro et de forme oscillante.

| Groupe (A) | La puissance active | La puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| L’allure de la tension | l’allure du courant |  |  |
| La puissance instantanée | La puissance apparente | Comparaison entre les puissances QFryze et NIEEE | Le facteur de puissance |
| La puissance active | La puissance réactive | Groupe(C) |
|  |  | L’allure du courant et de la tension de la phase R | L’allure du courant et de la tension de la phase S |
| Comparaison entre les puissances QFryze et NIEEE | Le facteur de puissance | L’allure du courant et de la tension de la phase T. | Courant du neutre. |
| Groupe (B) | Le facteur de puissance. | les puissances apparentes |
| L’allure de la tension | l’allure du courant |  |  |
| La puissance instantanée | La puissance apparente | Comparaison entre les puissances actives et la puissance réelle continue | Comparaison entre les puissances réactives et la puissance imaginaire continue |
| Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre Les courants d’Akagi t de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze |
| Groupe (D) | Groupe(E) |
| L’allure du courant et de la tension de la phase R | L’allure du courant et de la tension de la phase S | L’allure du courant et de la tension de la phase R | L’allure du courant et de la tension de la phase S |
| L’allure du courant et de la tension de la phase T | Courant du neutre | L’allure du courant et de la tension de la phase T | Courant du neutre |
| Le facteur de puissance | Comparaison entre les puissances apparentes | Le facteur de puissance | les puissances apparentes |
| Comparaison entre les puissances actives et la puissance réelle continue | Comparaison entre les puissances réactives et la puissance imaginaire continue | Comparaison entre les puissances actives et la puissance réelle continue | Comparaison entre les puissances réactives et la puissance imaginaire continue |
| Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze |
| Groupe (F) | Comparaison entre les courantsd’Akagi et de Fryze . | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze |
| L’allure du courant et de la tension de la phase R | L’allure du courant et de la tension de la phase S. |  |  |
| L’allure du courant et de la tension de la phase T | Courant du neutre | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze |
| Le facteur de puissance | les puissances apparentes | Groupe (G) |
|  |  | L’allure du courant et de la tension de la phase R | L’allure du courant et de la tension de la phase S |
| Comparaison entre les puissances actives et la puissance réelle continue | Comparaison entre les puissances réactives et la puissance imaginaire continue | L’allure du courant et de la tension de la phase T | Courant du neutre |
| Le facteur de puissance | les puissances apparentes |  |
| Comparaison entre les puissances actives et la puissance réelle continue | Comparaison entre les puissances réactives et la puissance imaginaire continue |  |
| Comparaison entre les courants d’Akagi et de Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et Fryze |  |
| Comparaison entre les courants d’Akagi et Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et Fryze |  |
| Comparaison entre les courants d’Akagi et Fryze | Comparaison entre les courants d’Akagi et Fryze |  |

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(14)

(13)

(16)

(20)

(19)

(21)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

(25)

(26)

(27)

(32)

(30)

(31)

(29)

(28)

(36)

(2)

(4)

(5)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(15)

(17)

(18)

(22)

(23)

(24)

(33)

(34)

(35)

(37)

(41)

Source d’alimentation

Charge

(38)

(39)

(40)

q

q

q

q

(43)

(42)

(45)

(44)

(46)

(47)

(48)

(49)

(99)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(63)

(156)

v(t)

(68)

(67)

(65)

(66)

(64)

(74)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

i(t)

(62)

(63)

(158)

(157)

(162)

(164)

(159)

(160)

(161)

P

Charge linéaire en régime permanent

(85)

(84)

(83)

(82)

(81)

(80)

(79)

(78)

(77)

(76)

(75)

(73)

(72)

(71)

(70)

(69)

(98)

(155)

(154)

(153)

(110)

(152)

(151)

(150)

(149)

(148)

(147)

(146)

(145)

(144)

Charge linéaire en régime permanent

i(t)

v(t)

(b)

(a)

(143)

(142)

(141)

(140)

(139)

(138)

(137)

v

Y’

Y’

(136)

(135)

(134)

(133)

(132)

(131)

(130)

(129)

(163)

(128)

(127)

(126)

(125)

(124)

(123)

(122)

(121)

(120)

(119)

(118)

(117)

(116)

(115)

(114)

(185)

(184)

(113)

(112)

(111)

(110)

(109)

(108)

(107)

(106)

(206)

(205)

(203)

(204)

i

i

i’

(105)

(104)

(103)

(102)

(101)

(100)

(98)

(97)

(96)

(94)

(95)

(93)

(92)

(90)

(91)

(88)

(89)

(87)

(86)

(177)

(226)

i’

(165)

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)

(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

(178)

(179)

(180)

(181)

(182)

(183)

(186)

(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

(192)

(193)

(194)

(195)

(196)

(197)

(198)

(199)

(200)

(201)

(202)

(207)

(208)

(209)

(210)

(211)

(212)

(213)

(214)

(215)

(216)

(217)

(218)

(219)

(220)

(221)

(222)

(223)

(224)

(225)