| Partie 1 : étude du poste à comptage BT d’un Lycée. | / |
| --- | --- |

Définition

Un poste de livraison à comptage BT est une installation électrique raccordée à un réseau de distribution publique sous une tension nominale de 1 à 24 kV comprenant un seul transformateur HTA/BT dont le courant secondaire assigné est au plus égal à 2 000 A (P max : 1 250 kVA).

A cette puissance maximale correspond une intensité maximale au primaire de 45 A, pour une tension primaire de 20 kV.

Le raccordement au réseau HTA du poste N° 3251 à comptage BT d’un Lycée est réalisé par l’intermédiaire de 2 interrupteurs dans un réseau en boucle (ou schéma : du type ‘’coupure d’artère’’).

( figures 1 et 2 ci-dessous.

Fig. 1

Fig. 2

Ce schéma permet à l’utilisateur de bénéficier d’une alimentation fiable à partir de deux départs HTA, ce qui limite les temps d’interruption en cas de travaux sur le réseau.

Le schéma unifilaire simplifié de ce poste à comptage BT est présenté  figure 3 ci-dessous.

Fig. 3

( Mémotech : § 17. ‘’DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE, LES RESEAUX ET LES POSTES HT/BT’’.

TRAVAIL demandé

- 1.1 - Le schéma unifilaire détaillé d’une des cellules de raccordement (IM) au réseau HTA est présenté sur le document de travail  N° 1 , compléter la colonne intitulée '‘Fonction associée à chaque constituant'’ en utilisant la liste de groupes de mots suivantes :

- Empêcher le fonctionnement simultané de plusieurs éléments.

- Mettre à la terre (MALT) et en court-circuit (MCC). Evite ainsi l’apparition d’une tension dangereuse qui peut provenir soit d’une erreur de manœuvre, soit d’un effet inductif dû à la proximité avec une autre ligne électrique de forte puissance, soit à une surtension d’origine atmosphérique.

- Manœuvrer (interrompre ou établir) un circuit électrique en charge (ou non en charge).

Isoler le circuit électrique avec possibilité de condamner le départ lors d’une consignation.

- Adapter la tension réseau à celle du voyant.

- Signaler la présence de tension sur les phases.

- 1.2 - Le schéma unifilaire détaillé de la cellule de protection transformateur est présenté sur le document de travail  N° 1 , compléter la colonne intitulée '‘Repère du symbole graphique’’.

- 1.3 - Préciser la référence exacte du dispositif de protection amont du transformateur.

( Document technique : DT1 (tableaux 1 et 2).

- 1.4 – Préciser la référence du disjoncteur Compact Q1 à utiliser côté secondaire du transformateur si l’on désire une sélectivité avec la protection amont.

( Document technique : DT1 (tableau 3).

| Partie 2 : protection des personnes sur une chaîne de traitement de surface. | / |
| --- | --- |

Une chaîne de traitement de surface est alimentée par une ligne en cuivre de 500 m de longueur, dont la section du conducteur de phase est de 70 mm2 et celle du conducteur PEN de 50 mm2. La protection de cette ligne est assurée par un disjoncteur d’intensité assignée In = 32 A de type C (5 In < I magn < 10 In).

Le schéma simplifié de l’alimentation de cette chaîne de traitement de surface est donné figure 4 ci-dessous.

| Fig. 4 On suppose la réactance des conducteurs négligeable devant leur résistance. | Rappel : Lmax : longueur maximale de la ligne pour assurer la protection. V : Tension simple (230 V). Sph : section du conducteur de phase (mm2). ( : résistivité du cuivre (22,5 . 10-3 (.mm2/m). m : Sph/SPE Imagn : intensité de déclenchement du disjoncteur magnétique. |
| --- | --- |

TRAVAIL demandé

- 2.1 – Identifier le régime de neutre (ou schéma des liaisons à la terre) de cette installation.

- 2.2 - Vérifier et justifier que la protection des personnes est assurée en cas de défaut d’isolement entre phase et carcasse métallique.

| Partie 3 : conversion de l’énergie sur une chaîne de traitement de surface (justification du choix du moteur). | / |
| --- | --- |

|  | ( = V / R (( : vitesse angulaire en rad/s ; V : vitesse linéaire en m/s ; R rayon en m) ( = 2 . ( . N / 60 avec N en tr/min C = F . R avec F = m . g (prendre g = 10 m/s2) P = C . ( Réseau : 3 X 400 V + N + PE (50 Hz) |
| --- | --- |

Avant la mise en service de ce système, on désire connaître différentes grandeurs mécaniques permettant de vérifier la puissance du moteur.

Le moteur de levage associé au réducteur est un moteur asynchrone triphasé standard de la gamme 1 500 tr/min. La vitesse de déplacement de la charge est : V = 0,2 m/s (pour cette vitesse on considèrera que le moteur tourne à 1 500 tr/min).

Le diamètre du pignon est : 2 . R = 56 mm. Le rendement du réducteur est : (R = 0,8.

Du fait des faibles accélérations demandées, le choix du moteur se fera simplement à partir du régime établi.

TRAVAIL demandé

- 3.1 – Calculer le rapport de réduction noté k.

- 3.2 – Calculer le couple exercé sur le pignon noté Cr.

- 3.3 – Calculer le couple moteur noté Cm.

- 3.4 – Calculer la puissance d’entraînement du moteur notée Pe.

- 3.5 – Sachant que la puissance utile du moteur utilisé est de 2,2 kW ; justifier ce choix.

| Partie 4 : variation de vitesse ; étude du positionnement du chariot de manutention sur l’axe horizontal d’une chaîne de traitement de surface. | / |
| --- | --- |

DOCUMENT DE TRAVAIL N° 1 Nom : Prénoms :

- 1.1 - : Schéma unifilaire d’une cellule IM.

| Schéma d’une cellule de raccordement au réseau HTA | Repère du symbole graphique | Désignation du constituant | Fonction associée à chaque constituant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | Interrupteur-sectionneur |  |
|  | A | Verrouilage mécanique |  |
|  | E | Sectionneur de terre |  |
|  | B | Voyant |  |
|  | C | Diviseur capacitif |  |

- 1.2 - : Schéma de la cellule protection transformateur PM.

|  | Repère du symbole graphique | Désignation du constituant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Interrupteur-sectionneur |
|  |  | Verrouillage mécanique |
|  |  | Sectioneurs de terre |
|  |  | Voyant |
|  |  | Diviseur capacitif |
|  |  | Fusible à percuteur Soléfuse |
|  |  | Accrochage mécanique |

DOCUMENT TECHNIQUE DT1

Tableau 1. Calibres (A) des fusibles HTA Soléfuses

| tension du réseau d’alimentation (kV) | puissance nominale du transformateur (kVA) |
| --- | --- |
|  | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 5,5 | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |
| 10 | 16 | 32 | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |
| 15 | 16 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 63 |  |
| 20 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 63 |

Tableau 2. Calibres (A) et références des fusibles HTA Soléfuses

| tension nominale (kV) | tension de service (kV) | calibre (A) | pouvoir de coupure (kA eff.) | I2 ( t max. (A2s) | référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | sans percuteur | avec percuteur |
| 7,2 | ( 6,6 | 16 | 50 | 3 ( 104 |  | 55810 |
|  |  | 31,5 | 50 | 7 ( 105 |  | 55812 |
|  |  | 63 | 50 | 2 ( 105 |  | 55814 |
|  |  | 125 | 50 | 7 ( 105 |  | 55818 |
| 12 | 10-11 | 100 | 50 | 5 ( 105 |  | 55834 |
| 17,5 | 13,8-15 | 80 | 40 | 3,6 ( 105 |  | 55838 |
| 24 | 20-22 | 6,3 | 30 | 7 ( 103 | 55840 | 55850 |
|  |  | 16 | 30 | 3 ( 104 | 55842 | 55852 |
|  |  | 31,5 | 30 | 7 ( 104 | 55844 | 55854 |
|  |  | 43 | 30 | 105 | 55846 | 55856 |
|  |  | 63 | 30 | 2 ( 105 | 55848 | 55858 |
| 36 | 30-33 | 6,3 | 20 | 7 ( 103 |  | 55866 |
|  |  | 16 | 20 | 3 ( 104 |  | 55868 |
|  |  | 31,5 | 20 | 7 ( 104 |  | 55870 |

Tableau 3. Protection contre les courts-circuits. Sélectivité entre las protections amont et aval du transformateur.

| puissance transformateur 20 kV/400 V (kVA) | HT | BT |
| --- | --- | --- |
|  | In (A) | fusibles (A) | In (A) | disjoncteur Compact | déclencheur Compact | réglages |
|  |  |  |  |  |  | Ith ou long retard | Imag. ou court retard |
|  |  |  |  |  |  | plage | plage |
|  |  |  |  |  |  | 0,7 à 1 | 5 à 10 | 3 à 6 |
| 100 | 2,9 | 6,3 | 140 | C 161 N | D 160 | 0,9 | fixe |  |
| 160 | 4,6 | 16 | 225 | C 250 N | D 250 | 0,9 | 10 |  |
| 250 | 7,1 | 16 | 350 | C 401 N | D 401 | 0,9 | 6 |  |
| 315 | 9 | 43 | 450 | C 630 N | D 500 | 0,9 | 5 |  |
| 400 | 11,5 | 43 | 560 | C 630 N | D 630 | 0,9 | 9 |  |
| 500 | 14 | 43 | 700 | C 800 N | ST 205 D | 0,9 | 9 |  |
| 630 | 18,2 | 43 | 900 | C 1000 N | ST 205 D | 0,9 | 6 |  |
| 800 | 23 | 43 | 1120 | C 1250 N | ST 205 D | 0,9 | 5 |  |
| 1000 | 29 | 43 | 1400 | CM 1600 N | ST CM1 | 0,9 |  | 4 |
| 1250 | 36,1 | 63 | 1750 | CM 2000 N | ST CM1 | 0,9 |  | 4 |

Caractéristiques des protections réalisant la sélectivité entre l’amont et l’aval d’un transformateur.

CORRECTION

Partie 1 : étude du poste à comptage BT d’un Lycée.

- 1.1 - colonne ‘’Fonction associée à chaque constituant’’ complétée :

| Schéma d’une cellule de raccordement au réseau HTA | Repère du symbole graphique | Désignation du constituant | Fonction associée à chaque constituant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | Interrupteur-sectionneur | Manœuvrer (interrompre ou établir) un circuit électrique en charge (ou non en charge). Isoler le circuit électrique avec possibilité de condamner le départ lors d’une consignation. |
|  | A | Verrouilage mécanique | Empêcher le fonctionnement simultané de plusieurs éléments. |
|  | E | Sectionneur de terre | Mettre à la terre (MALT) et en court-circuit (MCC). Evite ainsi l’apparition d’une tension dangereuse qui peut provenir soit d’une erreur de manœuvre, soit d’un effet inductif dû à la proximité avec une autre ligne électrique de forte puissance, soit à une surtension d’origine atmosphérique. |
|  | B | Voyant | Signaler la présence de tension sur les phases. |
|  | C | Diviseur capacitif | Adapter la tension réseau à celle du voyant. |

- 1.2 - colonne intitulée '‘Repère du symbole graphique’’ complétée :

|  | Repère du symbole graphique | Désignation du constituant |
| --- | --- | --- |
|  | B | Interrupteur-sectionneur |
|  | A | Verrouillage mécanique |
|  | C | Sectioneurs de terre |
|  | E | Voyant |
|  | D | Diviseur capacitif |
|  | G | Fusible à percuteur Soléfuse |
|  | F | Accrochage mécanique |

- 1.3 - Référence exacte du dispositif de protection amont du transformateur :

tableau 1 : 20 kV, 1 000 kVA ( calibre = 43 A.

tableau 2 : calibre 43 A avec percuteur ( référence = 55856.

- 1.4 – Référence du disjoncteur Compact Q1 à utiliser côté secondaire du transformateur si l’on désire une sélectivité avec la protection amont :

puissance du transfo. = 1 000 kVA ; fusibles au primaire de 43 A ( référence = CM 1600 N.

Partie 2 : protection des personnes sur une chaîne de traitement de surface.

- 2.1 – Identification du régime de neutre de cette installation : TNC.

- 2.2 - Vérification et justification :

; Lmax = 0,8 . 230 . 70 / 22,5 . 10-3 . (1 + 70/50) . 320 = 745 m ; comme la longueur de la ligne est de 500 m : la protection des personnes contre les contacts indirects est bien assurée.

Partie 3 : conversion de l’énergie sur une chaîne de traitement de surface (justification du choix du moteur).

- 3.1 – Calcul du rapport de réduction k :

(p = V / R = 0,2 / 28 . 10-3 = 7,14 rad/s ; Np = 60 . 7,14 / 2( = 68,2 tr/min

Vitesse du moteur = 1 500 tr/min ; k = 68,2 / 1 500 = 1 / 22

- 3.2 – Calcul du couple exercé sur le pignon Cr :

Cr = m . g . R = 800 . 10 . 28 . 10-3 = 224 N.m

- 3.3 – Calcul du couple moteur Cm :

Cm = Cr . k / (R = 224 / 22 . 0,8 = 12,73 N.m

- 3.4 – Calcul de la puissance d’entraînement du moteur Pe :

Pe = Cm . (m = 12,73 . (2( . 1 500) / 60 = 1 998 W

- 3.5 – Justification du choix du moteur, sa puissance utile étant de 2,2 kW :

Le moteur est bien choisi car sa puissance utile est juste supérieure à la puissance d’entraînement.