L’énergie photovoltaïque

Dossier réalisé par

Jean Pierre HOAREAU

Professeur d’électrotechnique

SOMMAIRE

A. CAHIER DES CHARGES	A-1

A.1. Service à rendre	A-1

A.2. Caractéristiques générales de l’énergie	A-1

A.3. Les équipements	A-1

A.4. Les besoins énergétiques	A-2

A.5. Contraintes	A-2

B. Solution technologique	B-1

B.1. Diverses possibilités	B-1

B.2. Choix technologique	B-1

B.3. Critère économique	B-1

C. L’effet photovoltaïque	C-1

C.1. Principe de la photopile	C-1

C.2. Le matériau.	C-1

C.3. L'effet photovoltaïque	C-1

C.4. Le rendement	C-1

C.5. La cellule photovoltaïque	C-2

C.6. Les modules photovoltaïques	C-3

D. L’ensoleillement	D-1

D.1. Le spectre solaire	D-1

D.2. Les saisons	D-1

D.3. La latitude	D-2

D.4. Variation de l’ensoleillement au cours d’une journée	D-3

D.5. Tableau de rayonnement global quotidien moyen	D-4

D.6. Graphiques du rayonnement global quotidien moyen	D-5

E. Dimensionnement du système	E-1

E.1. Besoins énergétiques	E-1

E.2. Dimensionnement	E-1

F. DESCRIPTION DU SYSTéME DIDACTISé	F-1

F.1. Présentation	F-1

F.2. Synoptique de l’installation	F-1

F.3. Description du fonctionnement	F-1

F.4. Equipement	F-2

F.5. L’enregistrement des données	F-2

G. ANALYSE FONCTIONNELLE	G-1

G.1. A-0 : Fonction d’usage	G-2

G.2. A0 : 1er niveau de décomposition	G-3

G.3. A2 : Fonction “Gérer l’énergie”	G-4

H. Analyse matérielle	H-1

H.1. Schéma de principe	H-2

H.2. Schéma de câblage	H-3

H.3. Schéma de montage des modules photovoltaïques et des batteries	H-4

I. DOCUMENTATION TECHNIQUE	I-1

I.1. Module photovoltaïque	I-2

I.2. Régulateur de charge et de décharge	I-3

I.3. Batterie solaire	I-12

I.4. Module d’acquisition de données	I-13

I.5. Interrupteur crépusculaire	I-19

# CAHIER DES CHARGES

## Service à rendre

Alimenter, en énergie électrique, une maison individuelle, très éloignée du réseau électrique d’EDF. Cette maison est située dans le cirque de Mafate, au lieu dit « La Nouvelle », à l’île de la Réunion. Le village est entouré de montagnes et n’est pas accessible par la route. On peut y parvenir à pied après 2 heures de marche à travers la montagne ou par hélicoptère. C’est un lieu très fréquenté par les randonneurs.

Les propriétaires de la maison envisagent de transformer leur habitation en petit établissement hôtelier appelé « chambre d’hôtes » pour accueillir des touristes de passage.

L’habitation est pour le moment, alimenté par un groupe électrogène de 4 kVA. La solution groupe électrogène étant trop coûteuse, trop bruyante, on envisage un autre moyen d’alimentation.

## Caractéristiques générales de l’énergie

Tension alternative 230 V efficace

Fréquence 50 Hz

Forme sinusoïdale

Puissance nécessaire 2 kW

Régime de neutre TT

## Les équipements

Séjour :		4 prises de courant confort 2 P + T

2 points lumineux en applique en va et vient

1 point lumineux en applique en simple allumage

Cuisine : 		3 prises de courant confort 2 P + T

1 point lumineux au centre en va et vient

1 point lumineux en applique en simple allumage

Chambres 1 à 7 : 	3 prises de courant confort 2 P + T

1 point lumineux au centre en va et vient

SDB 1, 2, 3 :	1 point lumineux au centre en simple allumage

1 point lumineux en applique en simple allumage

1 prise de courant confort 2 P + T

WC 1, 2, 3 :	1 point lumineux au centre en simple allumage

Extérieur: 		2 points lumineux en montage minuterie

L’eau chaude sanitaire sera produite par un chauffe-eau solaire.

L’usage de cuisinière électrique est exclu, on optera plutôt pour 2 cuisinières, une fonctionnant au bois et l’autre au gaz.

## Les besoins énergétiques

Soit à alimenter :

- 3 lampes « basse consommation » 230 V / 25 W pendant 4 heures par jour (séjour)

- 2 lampes « basse consommation » 230 V / 25 W pendant 2 heures par jour (cuisine)

- 7 lampes « basse consommation » 230 V / 18 W pendant 1 heure par jour (chambres)

- 3 lampes « basse consommation » 230 V / 18 W pendant 1,5 heure par jour (SDB)

- 1 enseigne lumineuse 24 V 18 W pendant 3 heures par jour

- 1 réfrigérateur de 280 l consommant en moyenne par jour 0,83 kWh

- 1 congélateur de 363 l consommant en moyenne par jour 0,72 kWh

- 1 téléviseur 230 V / 60 W fonctionnant 3 heures par jour

- 1 machine à laver le linge consommant en moyenne 1 kWh par cycle de lavage

- 1 fer à repasser 230 V / 1200 W durée d’utilisation 2 heures par semaine

On sur-dimensionnera l’installation de 25 %.

## Contraintes

- Il n’est pas envisageable de raccorder ce site au réseau EDF, du fait de son éloignement.

- L’exploitation de l’installation ne devra pas nécessiter de personnel, l’entretien devra être minime.

- L’éloignement du site du réseau routier, impose que le réapprovisionnement en énergie devra se faire le moins souvent possible (4 fois par mois au maximum)

- On souhaite avoir au moins 4 jours d’autonomie en énergie.

- L’installation sera soumise à des contraintes climatiques difficiles (fortes averses, vents violents, …)

- Le site étant très touristique, il devra être préservé, autant que possible, de toute pollution (sonore, chimique, visuelle, …)

- On exige l’utilisation de constituants industriels courants.

# Solution technologique

## Diverses possibilités

Lorsqu'une installation, un bâtiment, ne peut pas être raccordé au réseau EDF en raison de son éloignement ou de contraintes d'environnement, on doit résoudre le problème de son alimentation en utilisant d'autres sources d'énergie. Les solutions conventionnelles de remplacement utilisées (groupe électrogène, éclairage à gaz) présentent des inconvénients importants : approvisionnement et achat de carburant, fonctionnement intermittent, risques de défaillance, nuisances dues au bruit, frais d'exploitation et de maintenance élevés...

Les générateurs solaires, ou aussi les éoliennes, éliminent ces contraintes. Ils permettent de disposer de l'électricité de manière automatique, à tout moment, tout en garantissant sécurité et confort à l'utilisateur.

## Choix technologique

Le site n’étant pas très ventilé, le choix se portera sur la solution « générateur photovoltaïque + groupe électrogène d’appoint ». Les données d’ensoleillement fournies par le centre de météorologie montre que la zone concernée présente un ensoleillement satisfaisant tout au long de l’année.

## Critère économique

La solution mixte, générateur photovoltaïque + Groupe électrogène d’appoint permet de réduire le nombre de modules photovoltaïques installé. Le groupe électrogène est mis en fonctionnement uniquement en cas d’utilisation d’appareils de fortes puissances (machine à laver, fer à repasser, …). Il fonctionne seulement quelques heures par semaine.

# L’effet photovoltaïque

## Principe de la photopile

Les photopiles sont des composants optoélectroniques qui transforment directement la lumière solaire en électricité. Elles sont réalisées à l'aide de matériaux semi-conducteurs, c'est-à-dire ayant des propriétés intermédiaires entre les isolants et conducteurs.

## Le matériau.

La photopile la plus courante utilise le silicium, élément très répandu sous forme de silice (sable), mais qui doit être amené à un très grand état de pureté et sous forme de monocristal.

En effet, le fonctionnement de la photopile est basé sur les propriétés électroniques acquises par le silicium quand des atomes étrangers en petit nombre (des "impuretés") sont substituées dans un réseau cristallin (le dopage). Si l'atome d'impureté contient plus d'électrons que le silicium, le matériau contiendra des électrons libres en excès : il sera dit de type "n" (exemple silicium dopé au phosphore). Si au contraire, l'atome d'impureté contient moins d'électrons que le silicium, le matériau sera déficitaire en électrons : il sera dit de type « p », (exemple : silicium dopé au bore).

## L'effet photovoltaïque

Le phénomène mis en œuvre est celui de l'interaction de la lumière avec les atomes. Pour cette interaction, la lumière peut être considérée comme composée de particules, les photons dont l'énergie varie avec la longueur d'onde.

Un photon d'énergie suffisante qui heurte un atome peut arracher un électron et lui communiquer une certaine vitesse. Les électrons ainsi arrachés pourront circuler dans un circuit extérieur. L’énergie des photons est donc convertie en énergie électrique.

## Le rendement

Le rendement d’une photopile est le rapport entre l’énergie électrique qu’elle fournit et l’énergie solaire reçue sur l’ensemble de sa surface.

Toute l'énergie de la lumière solaire n'est pas transformée en électricité.

- Certains photons sont réfléchis sur la face avant des photopiles,

- Certains ne sont pas assez énergétiques pour arracher un électron.

- Seuls les photons d'énergie suffisante sont absorbés et créent des paires électrons-trous, l'énergie excédentaire est cédée aux électrons sous forme d'énergie cinétique qu'ils perdent rapidement pour se retrouver sous forme de chaleur.

- Enfin de nombreux électrons créés rencontrent des charges positives et se recombinent avant d'avoir fourni un courant utile.

Ces différents phénomènes limitent théoriquement le rendement à 22 % pour le silicium monocristallin. Pratiquement les photopiles, actuellement les plus utilisées pour des raisons de coût, ont un rendement typique de l'ordre de 10 à 14 %.

## La cellule photovoltaïque

### Modélisation

On peut modéliser une cellule photovoltaïque éclairée comme ci-dessous.

#### Cellule éclairée

Le courant disponible I sera I = Ig – Id avec Ig = K. Ø 	(K étant une constante dûe à la fabrication de la cellule et Ø l’ensoleillement en W/m2)

En court-circuit, V = 0 donc Id = 0 d’où Icc = Ig = K. Ø.

Le courant de court-circuit est donc proportionnel à l’ensoleillement.

En circuit ouvert, I = 0 et Id = Ig.

#### Cellule dans l’obscurité

Si la cellule n’est pas éclairée, Ig = 0 et la cellule se comporte comme une diode, donc comme un récepteur.

### Caractéristique Tension – Courant

La caractéristique tension – courant se déduit de la modélisation proposée ci-dessus

La caractéristique tension – courant dépend de l’ensoleillement Ø.

### Puissance

La puissance optimale (max) est pratiquement proportionnelle à l’ensoleillement Ø

## Les modules photovoltaïques

Les modules photovoltaïques sont généralement constitués de cellules connectées en série pour obtenir des tensions compatibles avec les charges à alimenter. On compte généralement entre 32 et 36 cellules en série pour une tension nominale de 12 V.

### Association de modules

#### Mise en série

En mettant N modules identiques en série, le courant dans la branche reste le même et la tension aux bornes de la branche est N fois plus grande que celle d’un module.

Afin de limiter la tension inverse aux bornes d’un module, il est nécessaire de placer une diode de by-pass aux bornes de chaque module.

#### Mise en parallèle

En mettant N modules identiques en parallèle, la tension de la branche reste la même et le courant total est N fois le courant d’un module.

Afin d’éviter qu’un module devienne récepteur, il faut mettre une diode en série dans chaque branche.

### Caractéristiques électriques

La puissance des modules s’exprime en watts-crête : c’est la puissance électrique maximale délivrée dans les conditions suivantes :

- Éclairement de 1 kW / m2 (exposition perpendiculaire aux rayons du solaire à midi par temps clair)

- Répartition spectrale du rayonnement dit AM 1,5 correspondant au rayonnement solaire parvenant au sol après avoir traversé l’atmosphère à 45°

- Température des photopiles à 25° C

Le constructeur fournit également les coordonnées Uopt, Iopt, points correspondant à la puissance maximale. Le constructeur donne aussi le courant de court-circuit pour un ensoleillement de 1000 W / m2.

# L’ensoleillement

## Le spectre solaire

Le rayonnement solaire est un rayonnement électromagnétique compris dans une bande de longueur d’onde variant de 0,22 à 10 µm.

L’énergie associée à ce rayonnement solaire se décompose approximativement ainsi :

- 9 % dans la bande des ultraviolets (( < 0,4 µm)

- 47 % dans le visible (0,4 µm < ( < 0,8 µm)

- 44 % dans la bande des infrarouges (( > 0,8 µm)

Sur Terre, le spectre solaire est modifié en intensité (de l’ordre de 1000 W / m2) et en distribution spectrale énergétique. Cette modification est due à l’absorption par l’atmosphère.

## Les saisons

La division de l’année en saisons résulte de l’inclinaison de 23° de l’axe de rotation de la terre par rapport à son plan de translation autour du soleil. Comme l’axe des pôles garde au cours de l’année, une direction fixe dans l’espace, c’est tantôt le pôle nord, tantôt le pôle sud qui est éclairé par le soleil, et la durée du jour aux différents points du globe varie.

Au solstice de juin, le soleil passe au zénith du tropique du Cancer et l’hémisphère sud connaît les jours les plus courts. Au solstice de décembre, le soleil passe au zénith du tropique du Capricorne et l’hémisphère sud connaît les jours les plus longs.

Aux équinoxes (qui signifie « égal à la nuit ») de mars et de septembre, le soleil se trouve exactement dans le plan de l’équateur, de sorte qu’en tout point du globe, la durée du jour est égale à celle de la nuit.

## La latitude

### Situation géographique et climatique

L’île de la Réunion est située à la longitude 55° Est et à la latitude 21° dans l’hémisphère sud. Elle est toute proche du tropique du Capricorne.

Sous cette latitude, il n’y a que deux saisons, l’été et l’hiver. En été, c’est la saison des pluies et des cyclones. L’hiver est une saison plutôt sèche.

### Inclinaison des modules suivant la latitude

L'énergie récupérée par un capteur plan sera maximum s'il est orienté perpendiculairement au rayonnement direct.

En moyenne, sur une année, l'énergie maximale récupérée sera obtenue pour une inclinaison égale à la latitude avec une orientation vers l'équateur.

Une inclinaison plus forte que la latitude augmente l'énergie récupérée en hiver aux dépens de celle récupérée en été.

Inversement, une inclinaison plus faible que la latitude augmente l'énergie récupérée en été aux dépens de celle récupérée en hiver.

Ces considérations seront prises en compte lors du dimensionnement d'un système solaire.

L’île de la Réunion est située dans l’hémisphère sud à la latitude 21 °, les panneaux solaires seront donc orientés vers le nord, à une inclinaison de 21 °.

### Angle des rayons solaires en fonction des saisons sur le plan du panneau solaire

Le panneau solaire est incliné à 21° en direction du nord. Les angles des rayons solaires sont donnés pour midi solaire.

En été austral, les rayons solaires, à midi, ont un angle de 67° par rapport à la surface du panneau photovoltaïque incliné à 21° vers le nord.

| Été austral 21 décembre | Équinoxe 21 mars |
| --- | --- |
| Hiver austral 21 juin | Équinoxe 21 septembre |

## Variation de l’ensoleillement au cours d’une journée

Pour le site de « La Nouvelle », l’ensoleillement moyen en hiver est moins intense qu’en été (environ 1/3 de moins). La durée du jour est peu fluctuante en fonction des saisons (13 heures en été et 11 heures en hivers).

## Tableau de rayonnement global quotidien moyen

Ces données d’ensoleillement ont été fournies par le centre de météorologie de l’île de la Réunion et concernent la période 1991 à 1995. Elles sont exprimées en kWh/m2.

Exemple : pour le mois de janvier, sur le site de Saint Pierre, le rayonnement solaire a été de 6,88 kWh / m2 et par jour.

|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Port (11 m) | 6,04 | 5,63 | 4,90 | 4,79 | 3,96 | 3,86 | 3,86 | 4,27 | 4,79 | 5,63 | 5,52 | 5,94 |
| Saint Pierre (52 m) | 6,88 | 6,25 | 5,32 | 5,00 | 4,59 | 3,96 | 4,48 | 4,79 | 6,25 | 7,09 | 7,19 | 7,09 |
| Saint Denis Gillot (21 m) | 6,46 | 6,04 | 5,21 | 5,00 | 4,38 | 4,06 | 4,38 | 4,69 | 5,52 | 5,63 | 5,84 | 6,04 |
| Beaufond (40 m) | 5,42 | 5,00 | 4,38 | 4,59 | 3,54 | 3,44 | 3,44 | 3,96 | 4,59 | 5,21 | 5,63 | 5,42 |
| Mascarin (550 m) | 4,38 | 4,17 | 3,75 | 3,96 | 3,34 | 3,13 | 3,44 | 3,34 | 3,86 | 4,17 | 3,86 | 4,38 |
| Le Baril (130 m) | 5,32 | 4,79 | 3,75 | 3,54 | 3,13 | 2,92 | 2,81 | 3,13 | 4,38 | 5,84 | 5,63 | 5,53 |
| Pont Mathurin (30 m) | 6,04 | 4,38 | 3,86 | 4,17 | 3,13 | 3,34 | 3,13 | 3,75 | 3,44 | 3,96 | 4,48 | 4,06 |
| La Nouvelle (1400 m) | 5,42 | 5,10 | 4,80 | 5,00 | 3,96 | 3,86 | 4,06 | 4,48 | 5,32 | 6,25 | 5,73 | 5,52 |
| Cilaos (1200 m) | 4,69 | 4,48 | 4,25 | 4,27 | 3,96 | 3,71 | 3,96 | 4,17 | 5,10 | 5,73 | 5,34 | 5,32 |
| Mare à Vieille Place (880 m) | 5,73 | 5,32 | 4,58 | 4,44 | 3,44 | 3,13 | 2,92 | 4,17 | 4,92 | 5,73 | 6,09 | 5,73 |
| Plaine des Cafres (1550 m) | 5,42 | 5,21 | 4,79 | 4,79 | 4,17 | 3,86 | 3,96 | 4,48 | 5,32 | 6,36 | 5,63 | 5,63 |
| Petite France (1125 m) | 3,34 | 3,44 | 3,34 | 3,23 | 2,71 | 2,5 | 2,92 | 2,6 | 2,81 | 3,13 | 3,23 | 3,23 |

Localisation des stations de mesure

## Graphiques du rayonnement global quotidien moyen

# Dimensionnement du système

## Besoins énergétiques

- 3 lampes « basse consommation » de 25 W pendant 4 heures par jour

- 2 lampes « basse consommation » de 25 W pendant 2 heures par jour

- 7 lampes « basse consommation » de 18 W pendant 1 heure par jour

- 3 lampes « basse consommation » de 18 W pendant 1,5 heure par jour

- 1 enseigne lumineuse 24V 18W pendant 3 heures par jour

- 1 réfrigérateur de 280 l consommant en moyenne par jour 0,83 kWh

- 1 congélateur de 363 l consommant en moyenne par jour 0,72 kWh

- 1 téléviseur de 60 W fonctionnant 3 heures par jour

D’où un total énergétique journalier de 2391 Wh. On sur-dimensionnera l’installation de 25 % soit un besoin énergétique de 2988 Wh

Les appareils suivants fonctionneront avec le groupe électrogène 2 fois par semaine.

- 1 machine à laver le linge consommant en moyenne 1 kWh par cycle de lavage

- 1 fer à repasser de 1200 W durée d’utilisation 2 heures par semaine

## Dimensionnement

### Nombre de modules photovoltaïques

Le tableau suivant permet un dimensionnement à partir de la consommation journalière.

|  |  | Énergie disponible (Wh/jour) |
| --- | --- | --- |
| Nombre de modules de 12 V 50 W | Tension batterie (V) | France centre | France sud | Zone tropicale |
| 1 | 12 | 50 | 100 | 150 |
| 2 | 12 | 100 | 200 | 300 |
| 3 | 12 | 150 | 300 | 450 |
| 4 | 24 | 200 | 400 | 600 |
| 6 | 24 | 300 | 600 | 900 |
| 8 | 24 | 400 | 800 | 1200 |
| 10 | 24 | 500 | 1000 | 1500 |
| 12 | 24 | 600 | 1200 | 1800 |
| 16 | 24 | 800 | 1600 | 2400 |
| 20 | 24 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 24 | 24 | 1200 | 2400 | 3600 |

Le tableau fait apparaître qu’il faudra 20 modules photovoltaïques de 12 V / 50 W.

### Dimensionnement des accumulateurs

Nous souhaitons une réserve d’énergie pour 4 jours sans soleil. Au-delà de 4 jours sans soleil, on utilisera le groupe électrogène le jour pour alimenter la maison et pour recharger les batteries.

Les accumulateurs ne doivent pas êtres déchargés trop profondément. On adoptera une profondeur de décharge de 60 %.

La consommation journalière est de 2988 Wh. En 4 jours, la consommation sera de 11952 Wh. La capacité minimale en Ah sera 498 Ah pour une tension de 24V. En tenant compte de la profondeur de décharge, la capacité des accumulateurs devra être de 830 Ah.

On choisira donc 12 éléments d’accumulateurs de 2V montés en série et de capacité 850 Ah à C/100.

### Dimensionnement de l’onduleur

L’addition de toutes les puissances des différents appareils recensés donne environ 700W. La puissance maximale sera consommée entre 18h00 et 21h00.

En tenant compte des coefficients de simultanéité, des facteurs de réserve, on choisira un onduleur de 1000 VA.

# DESCRIPTION DU SYSTéME DIDACTISé

## Présentation

Ce système permettra de présenter les énergies nouvelles aux élèves de section « génie électrotechnique ».

Le système décrit ci-dessous est une homothétie de l’installation domestique réelle. L’équipement complet coûterait trop cher et n’apporterait rien de plus au niveau technologique et pédagogique.

## Synoptique de l’installation

## Description du fonctionnement

L’énergie produite par les panneaux photovoltaïques est utilisée directement par les appareils d’utilisation de petites puissances. Le surplus est stocké dans les batteries pour compenser la décharge des batteries due à la consommation dans la nuit.

La charge et la décharge des batteries est contrôlée par un régulateur pour éviter la surcharge ou la décharge complète, facteur de vieillissement prématuré des batteries.

Un interrupteur crépusculaire assure l’allumage et l’extinction d’une enseigne publicitaire signalant l’établissement « Chambres d’hôtes ».

Le petit appareillage est alimenté par l’énergie photovoltaïque à travers un onduleur. Le groupe électrogène d’appoint est mis en fonctionnement lors de l’utilisation d’appareils de fortes puissances pendant quelques heures par semaine.

En cas d’absence de soleil pendant plusieurs jours, et ou en cas d’épuisement des batteries, il est possible de basculer toutes les charges sur le groupe électrogène.

## Equipement du système didactisé

- 4 panneaux de 12 V - 48 W

- Association de 4 batteries de 12 V - 105 Ah donnant 24 V - 210 Ah

- Régulateur de charge / décharge 24 V - 30 A

- Onduleur tension d’entrée 24 V, tension de sortie 230 V, puissance apparente 250 VA

- Interrupteur crépusculaire + temporisateur 10 s à 16 h

- Module d’acquisition de données, de télécontrôle et de télésurveillance

- PC + logiciel SUNSOFT

- Groupe électrogène 4 KVA

## L’enregistrement des données

Les données surveillées sont :

- État de charge des batteries,

- Tension batterie,

- Courant panneaux solaires,

- Courant utilisation,

- Température batterie,

- Énergie potentielle des panneaux solaires,

- Énergie effectivement fournie par les panneaux solaires,

- Énergie consommée par l’utilisation,

- Durée d’utilisation récepteur,

- Solde de crédit de fonctionnement.

Les alarmes affichées sont :

- État de charge batterie trop faible,

- Défaillance du régulateur,

- Température critique de batterie,

- Tension d’alimentation hors tolérance,

- Absence de courant panneau solaire,

- Fin de crédit de fonctionnement.

# ANALYSE FONCTIONNELLE

## A-0 : Fonction d’usage

## A0 : 1er niveau de décomposition

## A2 : Fonction “Gérer l’énergie”

# Analyse matérielle

## Schéma de principe

## Schéma de câblage

## Schéma de montage des modules photovoltaïques et des batteries

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

## Module photovoltaïque

## Régulateur de charge et de décharge

## Batterie solaire

## Module d’acquisition de données

## Interrupteur crépusculaire